《暖通空调》复习题A

一、名词解释

1、喷水系数      2、全水系统     3、密闭式排风罩      4、单元式空调机组

- 二、简答题

- 1、风机盘管由哪些部件组成？根据机外静压可以分成哪几类？风机盘管系统有哪几种调节方法？

- 2、辐射供冷为什么必须和新风系统相结合，新风系统的主要任务是什么？对冷却吊顶的供水温度有何要求？一般情况下其供水温度、供回水温差的数值是多少？

- 3、什么是诱导器诱导比？诱导比大的好，还是小的好？

- 4、简述水环热泵空调系统工作原理，它在什么情况下能体现出最好的节能性？

- 5、什么是变风量空调系统？变风量单风道系统如何调节总送风量？

- 6、什么是换气次数？什么是通风效率？通风效率与哪些因素有关？

- 7、请写出自然通风条件下中和面距离下开孔距离h1与上下孔距离H的关系式。当室内温度Ti小于室外温度To时，且上下开口面积及流量系数均相等时，讨论中和面位置随温度比值的关系。

- 8、试分析袋式除尘器的工作原理。并说明袋式除尘器使用中应注意什么问题？

三、问答及计算题

1、什么是单风道定风量系统的露点送风和再热式送风系统？画出夏季露点送风和再热式送风焓湿图，并对二者送风的特点进行比较说明。

2、什么是多联机空调系统？它有哪些分类？与传统空调系统相比有哪些特点？

3、自然通风，进风口和排风口的流量系数=0.6，进风口面积，排风口的面积为

，室外空气温度18℃，室内空气温度26℃，大气压有关系数3460Pa.K/m，

空气 1.213kg/m3，1.181kg/m3，进风口与排风口中心高度为12m，求自然通风量。

4、现场对某除尘器进行测定，测得的数据如下：除尘器入口空气含尘浓度Ci=3200mg/m3，出口含尘浓度Co=480mg/m3，除尘器前后管道内粉尘的粒径分布为下表：

| 粒径（mm） | 0~5 | 5~10 | 10~20 | 20~40 | >40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 除尘器前（%） | 20 | 10 | 15 | 20 | 35 |
| 除尘器后（%） | 78 | 14 | 7.4 | 0.6 | 0 |

计算该除尘器的全效率和分级效率。

《暖通空调》复习题B

一、名词解释

1、冷剂系统

2、诱导器诱导比

3、冷负荷

- 4、假定流速法

- 二、简答题

- 1、为什么说等湿球温度线接近于等焓线？

- 2、辐射供冷为什么必须和新风系统相结合，新风系统的主要任务是什么？对冷却吊顶的供水温度有何要求？一般情况下其供水温度、供回水温差的数值是多少？

- 3、什么是压力有关型和压力无关型VAV末端机组？区别两者的特征是什么？

- 4、简述变制冷剂流量多联分体式空调系统的特点？

- 5、什么叫做工位送风？有何优缺点？

- 6、如何防止加压防烟系统正压区超压？

- 7、请写出排风罩的设计原则。

- 8、除尘系统的风机选择中应注意什么问题？

三、问答及计算题

1、空调室内设计的温湿度分别是25℃，55%，室内冷负荷是80kW，湿负荷是36kg/h，送风温差为10℃，求送风量和送风状态参数。

2、送风风机的全压为750Pa，送风温度为18℃，风机效率为0.7，电机效率为0.82，求风机在送风气流和不在送风气流中的温升。

3、简述冷水机组供冷和冷却塔供冷相结合的冷却吊顶水系统和混合法制备冷却吊顶冷媒的水系统各有何特点？

4、 露点送风系统中根据什么参数来调节表冷器的冷冻水量？冷冻水流量减少后，送风状态点如何变化？如果室内热湿比不变，用上述方法调节的室内温湿度能满足要求吗？