《继电保护与微机保护》复习题

一、填空题

1、变压器差动保护中，产生不平衡电流的原因

有                、                  和           及                      等。

2、对于距离保护，当保护越靠近振荡中心，则受振荡的影响就越___________。

3、纵联保护的通道主要有以下几种类

型         ，         ，         和       。

4、电流Ⅰ段保护的灵敏系数通常用保护范围来衡量，其保护范围越长，表明保护越             。

5、定时限过电流保护的动作时限采用阶梯原则，目的是为了保证            。

6、按90°接线的功率方向继电器，当线路正方向发生相间短路时，若Фk=60°，为使继电器动作最灵敏，其内角α应选取                                           。

7、中性点经消弧线圈接地电网，通常采用的补偿方式是                         。

8、反应故障时阻抗降低而动作的保护称为                                           。

9、系统最大运行方式是指通过所研究的保护装置短路电流为_          的运行方式。

10、零序功率方向继电器在保护安装处出口接地短路时            死区。

11、中性点不接地电网中，利用单相接地短路时出现零序电压的特点，可以构成的保护是                                           。

12、电流继电器返回系数的概念是指返回电流与                              的比值。

13、当主保护或断路器拒动时，由相邻电力设备或相邻线路保护实现后备称之为             ；主保护拒动时由本设备另一套保护实现后备、断路器拒动时由断路器失灵保护实现后备称之为          。

14、方向过电流保护动作的正方向是短路功率从         流向           。

15、阻抗继电器是通过比较两个电气量的                           或相位构成的。

16、变压器故障主要类型有：各相绕组之间发生的                                      ，单相绕组部分线匝之间发生的                               ，单相绕组或引出线通过外壳发生的单相接地故障等。

17、变压器励磁涌流的特点有                                      、包含有大量的高次谐波分量，并以二次谐波为主、                                      。

18、纵联保护的通道主要有以下几种类

型                                   、                                      、                                      、和                                      。

19、电力线载波高频通道的构成部件包括：                     、                        、                                     、                         、                 、                                   和                             。

20、功率方向继电器采用90度接线的优点在于                                。

21、对于距离保护，当保护越靠近振荡中心，则受振荡的影响就越___________。

22、继电保护装置一般由测量部分、逻辑部分和                               组成。

23、对于动作于跳闸的继电保护的基本要求是：选择性，                              ，灵敏性，可靠性。

24、阻抗继电器的动作特性在+R轴方向所占面积越大，受过渡电阻的影响              。

25、阻抗继电器在区内短路时Zm<Zset，继电器                              。

26、高频保护中，高频通道的工作方式有三种：故障时发信方式，长期发信方式和                              。

27、在电流保护的基础上加装方向元件的保护称为                              	。

28、零序功率方向元件无电压死区，因为故障点零序电压最高，短路点越靠近保护安装处，保护感受到的零序电压                              。

29、助增电流的存在，使距离保护的测量阻抗               ，保护范围           ，可能造成保护的           。

30、输电线路发生                              短路时，不会出现零序电流。

二、简答题

- 小接地电流系统发生单相接地故障时其电流、电压有何特点？

2、电力系统振荡对距离保护有什么影响？

3、变压器纵差保护的基本特点是什么？

4、简要说明相差动高频保护的工作原理以及它在内部和外部故障时的动作情况。

5、针对变压器油箱内部故障应装设哪些保护？针对变压器油箱外部故障应装设哪些保护？针对异常运行状态应装设哪些保护？

6、何谓振荡中心？其位置如何确定？振荡中心的电流和电压的变化有何特点？

7、电流保护的接线方式有几种？它们各自适合于什么情况？

8、影响阻抗继电器正确测量的因素有哪些？

9、说明功率方向继电器的作用及其所反应的量的实质是什么？

10、整定距离Ⅲ段的基本原则是什么？

11. 为什么在Y/Δ-11变压器中差动保护电流互感器二次在Y侧接成Δ形，而在Δ侧接成Y形？

12.电力系统振荡为什么会使距离保护误动作？

13. 什么叫大接地电流系统？该系统发生接地短路时，零序电流分布取决于什么？

14.大接地电流系统中对变压器接地后备保护的基本要求是什么？

15. 小接地电流系统发生单相接地故障时其电流、电压有何特点？

16. 方向性电流保护为什么有死区?死区由何决定?如何消除?

17.阐述电力系统振荡对距离保护的影响。

18. 变压器纵差动保护动作电流的整定原则是什么?

19.发电机故障的基本类型及其对应的保护有哪些？

20.何谓绝缘监视？功用如何？如何实现？

三、计算题

1在如图所示网络中，试对线路AB进行三段式电流保护整定(包括选择接线方式，计算保护各段的一次动作电流，二次动作电流，最小保护范围，灵敏系数和动作时间)。已知线路的最大负荷电流 =100A，电流互感器变比为300/5，保护2的过电流保护动作时间为2.2s,母线A,B,C等处短路时流经线路AB的短路电流计算值如下表所示。

表    有关短路电流计算值（KA）

| 短 路 点 | 最大运行方式 | 最小运行方式 |
| --- | --- | --- |
| A | 5.34 | 4.27 |
| B | 1.525 | 1.424 |
| C | 0.562 | 0.548 |

2在图1所示的35kv中性点不接地电网中变电所A母线引出的线路AB上，装设三段式电流保护，保护拟采用两相星形接线。试选择电流互感器的变比并进行Ⅰ段、Ⅱ段、Ⅲ段电流保护的整定计算，即求Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段的一次和二次动作电流（，, ， ，，），动作时间（ t' ， t'' ，t''' ）和Ⅰ段的最小保护范围 lmin %，以及Ⅱ段和Ⅲ段的灵敏系数， ，。对非快速切除的故障要计算变电所母线A的残余电压。已知在变压器上装有瞬动保护，被保护线路的电抗为0.4Ω/km，可靠系数取=1.3，=1.1，=1.2，电动机自起动系数 Kss=1.5，返回系数 Kre =0.85，时限阶段Δt=0.5s，计算短路电流时可以忽略有效电阻。其他有关数据如下：系统电抗，Xs＝0.3Ω，线路长度L＝10km变压器容量SB＝10MVA，Ud%=7.5，短路电压最大负荷＝15MVA，10KV线路保护最长动作时间t=2.5s。

图1

参考答案

一、填空题

1、变压器差动保护中，产生不平衡电流的原因有计算变比与实际变比不一致产生的不平衡电流    、 由变压器带负荷调节分接头产生的不平衡电流、电流互感器传变误差产生的不平衡电流、变压器励磁电流产生的不平衡电流等。

2、助增电流的存在，使距离保护的测量阻抗               ，保护范围           ，可能造成保护的           。增大  缩小  拒动

3、纵联保护的通道主要有以下几种类型（电力线载波）、（微波）、（光纤）、和（导引线）。

4、电流段保护的灵敏系数通常用保护范围来衡量，其保护范围越长，表明保护越        灵敏             。

5、定时限过电流保护的动作时限采用阶梯原则，目的是为了保证选择性 。

6、按90°接线的功率方向继电器，当线路正方向发生相间短路时，若Фk=60°，为使继电器动作最灵敏，其内角α应选取 60°。

7、中性点经消弧线圈接地电网，通常采用的补偿方式是         过补偿    。

8、反应故障时阻抗降低而动作的保护称为     距离保护               。

9、系统最大运行方式是指通过所研究的保护装置短路电流为_         最大       的运行方式。

10、零序功率方向继电器在保护安装处出口接地短路时      无                死区。

11、中性点不接地电网中，利用单相接地短路时出现零序电压的特点，可以构成的保护是     绝缘监视     。

12、电流继电器返回系数的概念是指返回电流与   整定电流  的比值。

13、当主保护或断路器拒动时，由相邻电力设备或相邻线路保护实现后备称之

为          ；主保护拒动时由本设备另一套保护实现后备、断路器拒动时由断路器失灵保护实现后备称之为          。远后备、近后备

14、方向过电流保护动作的正方向是短路功率从                流向                    。母线到线路

15、阻抗继电器是通过比较两个电气量的             幅值                   或相位构成的。

16、变压器故障主要类型有：各相绕组之间发生的         相间短路                          ，单相绕组部分线匝之间发生的     匝间短路                              ，单相绕组或引出线通过外壳发生的单相接地故障等。

17、变压器励磁涌流的特点有包含很大的非周期分量、包含有大量的高次谐波分量，并以二次谐波为主、励磁涌流出现间断。

18、纵联保护的通道主要有以下几种类型（电力线载波）、（微波）、（光纤）、和（导引线）。

19、电力线载波高频通道的构成部件包括：输电线路   、高频阻波器   、耦合电容器  、结合滤波器   、高频电缆    、保护间隙    、接地刀闸  和    收发信机    。

20、功率方向继电器采用90度接线的优点在于两相短路时无死区

21、对于距离保护，当保护越靠近振荡中心，则受振荡的影响就越___大________。

22、继电保护装置一般由测量部分、逻辑部分和___  执行部分________组成。

23、对于动作于跳闸的继电保护的基本要求是：选择性，    速动性    ，灵敏性，可靠性。

24、阻抗继电器的动作特性在+R轴方向所占面积越大，受过渡 电阻的影响  越小  。

25、阻抗继电器在区内短路时Zm<Zset，继电器          动作                    。

26、高频保护中，高频通道的工作方式有三种：故障时发信方式，长期发信方式和    移频方式  。

27、在电流保护的基础上加装方向元件的保护称为     方向电流保护                    	。

28、零序功率方向元件无电压死区，因为故障点零序电压最高，短路点越靠近保护安装处，保护感受到的零序电压        越大                      。

29、助增电流的存在，使距离保护的测量阻抗        ，保护范围           ，可能造成保护的      。增大  缩小  拒动

30、输电线路发生       三相             短路时，不会出现零序电流。

二、简答题

略

三、计算题

略