《空调用制冷技术》复习题

一、填空题

1、最简单的制冷机由             、             、             和             四个部件并依次用管道连成封闭的系统所组成。

2、节流前液体制冷剂的过冷会使循环的单位质量制冷量             ；单位理论压缩功             。

3、活塞式压缩机的输气系数受             、             、             、             影响。

4、在溴化锂吸收式制冷装置中，制冷剂为             ，吸收剂为             。

5、空调用制冷系统中，水系统包括             系统和             系统。

6、制冷机组四大部件是指             、             、             和             。

7、活塞式压缩机按密封方式可分为             、半封闭式、             三类。

8、活塞式压缩机的理想工作过程包括             、压缩、             三个过程。

9、油分离器安装在             和             之间，作用是分离制冷剂携带的润滑油。

10、氟利昂系统中若存在过多的水分，则易发生             现象，故系统中必须安装             。

二、选择题

1、空调用制冷技术属于 (     )。

A．普通制冷 B．深度制冷 C．低温制冷 D．超低温制冷

2、下列属于速度型压缩机的是 (     )。

A．活塞式压缩机 B．螺杆式压缩机 C．回转式压缩机 D．离心式压缩机

3、(     )一定能够提高制冷循环的制冷系数。

A． 蒸气有害过热 B． 液体过冷 C． 回热循环 D． 蒸气有效过热

4、冷凝温度一定，随蒸发温度下降，制冷机的制冷量 (     )。

A．增大 B．减小 C．不变 D．不能确定

5、制冷系统中，油分离器安装在 (     )之间。

A．蒸发器和压缩机 B．压缩机和冷凝器  C．冷凝器和膨胀阀 D．膨胀阀和蒸发器

6、供热循环的供热系数是指 (     )。

A从低温热源吸收的热量与循环消耗外功的比值 B向高温热源放出的热量与循环消耗外供的比值C．从低温热源吸收的热量与向高温热源放出的热量的比值 D．比相同热源下制冷循环的制冷系数少1

- 国际上规定用字母 (     )和后面跟着的数字作为表示制冷剂的代号。

- A. ( A )    B. ( L )    C. ( R )     D. ( Z )

8、水冷式冷凝器的冷却水进出方式为 (     )。

A. 上进下出   B. 上进上出   C. 下进下出    D. 下进上出

- 氟利昂类制冷剂是甲烷和乙烷的卤素衍生物，其中对大气臭氧层起破坏作用的元素是 (     )。

- ( C )     B．( H )    C． ( F )    D． ( Cl )

- 下列设备不能实现制冷剂液体过冷的是 (     )。

- 蒸发器 B．冷凝器 C．过冷器 D．回热器

11、空调用制冷技术属于 (     )。

A．普通制冷 B．深度制冷 C．低温制冷 D．超低温制冷

12、下列属于速度型压缩机的是 (     )。

A．活塞式压缩机 B．螺杆式压缩机 C．回转式压缩机 D．离心式压缩机

13、(     )一定能够提高制冷循环的制冷系数。

A． 蒸气有害过热 B． 液体过冷 C． 回热循环 D． 蒸气有效过热

14、实际制冷循环的制冷系数与逆卡诺循环的制冷系数之比称为 (     )。

A．压缩比 B．容积效率 C．热力完善度 D．能效比

15、氟利昂系统中使用而氨系统中不使用的辅助设备是 (     )。

A．油分离器 B．回热器 C．集油器 D．贮液器

16、电冰箱中使用的毛细管是一种 (     )。

A．蒸发器 B．冷凝器 C．节流机构 D．安全设备

- 17、国际上规定用字母 (     )和后面跟着的数字作为表示制冷剂的代号。

- A. ( A )    B. ( L )    C. ( R )     D. ( Z )

18、水冷式冷凝器的冷却水进出方式为 (     )。

A. 上进下出   B. 上进上出   C. 下进下出    D. 下进上出

- 19、除了蒸发器和冷凝器，双级蒸汽压缩式制冷装置中必不可少的换热器是 (     )。

- A．中间冷却器 B．回热器 C．吸收器 D．发生器

- 20、下列设备不能实现制冷剂液体过冷的是 (     )。

- A．蒸发器 B．冷凝器 C．过冷器 D．回热器

三、判断题

1、制冷是一个逆向传热过程，不可能自发进行。               （   ）

2、制冷循环中应用液体过冷对改善制冷循环的性能总是有利的。 （    ）

3、制冷循环中应用蒸气过热是为了提高制冷循环的制冷系数。   （   ）

4、若制冷剂中含有水，则压缩机压缩过程为湿压缩。           （   ）

5、回热循环中的过热属于蒸气有效过热。                     （   ）

6、回热器只用于氟利昂制冷系统。                           （   ）

7、为了防止冰堵，所有制冷系统都应安装干燥器。             （   ）

8、压缩机吸、排气管上都必须装设压力表和温度计。           （   ）

9、氟利昂制冷系统大都采用满液式壳管蒸发器。               （   ）

10、氨制冷系统中的制冷剂管道可以用铜管。                  （   ）

11、制冷是一个逆向传热过程，不可能自发进行。               （   ）

12、制冷循环中应用液体过冷对改善制冷循环的性能总是有利的。 （   ）

13、制冷循环中应用蒸气过热是为了提高制冷循环的制冷系数。   （   ）

14、若制冷剂中含有水，则压缩机压缩过程为湿压缩。           （   ）

15、回热循环中的过热属于蒸气有效过热。                     （   ）

16、回热器只用于氟利昂制冷系统。                           （   ）

17、为了防止冰堵，所有制冷系统都应安装干燥器。             （   ）

18、压缩机吸、排气管上都必须装设压力表和温度计。           （   ）

19、氟利昂制冷系统大都采用满液式壳管蒸发器。               （   ）

20、氨制冷系统中的制冷剂管道可以用铜管。                  （   ）

四、简答题

1、试分析膨胀阀代替膨胀机后膨胀功△w损失和制冷量损失△q，说明其二者关系，并在T-s图上用阴影分别表示出来。

2、简述氟利昂定义和写出NH3、CO2、SO2、CHCL2CF3、CHF2CL、C3H8的制冷剂编号。

3、热力膨胀阀有哪两种形式？试分别阐述其工作原理及区别。

4、简述氟利昂定义。写出氨、二氧化碳、水、丁烷、CHCIF2、CHCI2CF3制冷剂编号。

- 5、为什么一般氟利昂制冷系统中要装设干燥过滤器?

五、论述题

1、简述制冷技术在空调工程中应用。

2、简要论述制冷技术在空调工程中应用。

六、计算题

对蒸气压缩式制冷循环。

（1）画出基本理论循环的流程图、T-S图、lgP-h图。

（2）蒸发器、冷凝器在循环中起什么作用？按冷却介质分，冷凝器分为几类？按供液方式分，蒸发器分为几类？

（3）试用lgP-h图和有关公式分析，当一台制冷压缩机运行时的冷凝温度tk降低（此时蒸发温度t0不变），和蒸发温度t0升高（此时冷凝温度tk不变），制冷压缩机的制冷量Qo和理论制冷循环系数将如何变化。

参考答案

- 填空题

1、最简单的制冷机由（压缩机）、（冷凝器）、（节流阀）和（蒸发器）四个部件并依次用管道连成封闭的系统所组成。

2、节流前液体制冷剂的过冷会使循环的单位质量制冷量（变大）；单位理论压缩功（不变）。

3、活塞式压缩机的输气系数受（余隙系数）、（节流系数）、（预热系数）、（气密系数）影响。

4、在溴化锂吸收式制冷装置中，制冷剂为（水），吸收剂为（溴化锂）。

5、空调用制冷系统中，水系统包括（冷却水）系统和（冷冻水）系统。

6、制冷机组四大部件是指（压缩机）、（冷凝器）、（节流阀）和（蒸发器）。

7、活塞式压缩机按密封方式可分为（开启式）、半封闭式、（全封闭式）三类。

8、活塞式压缩机的理想工作过程包括（吸气）、压缩、（排气）三个过程。

9、油分离器安装在（压缩机）和（冷凝器）之间，作用是分离制冷剂携带的润滑油。

10、氟利昂系统中若存在过多的水分，则易发生（冰塞）现象，故系统中必须安装（干燥器）。

二、选择题

ADBBB    BCDDA    ADBCB    CCDAA

- 判断题

1、制冷是一个逆向传热过程，不可能自发进行。               （√ ）

2、制冷循环中应用液体过冷对改善制冷循环的性能总是有利的。 （√ ）

3、制冷循环中应用蒸气过热是为了提高制冷循环的制冷系数。   （× ）

4、若制冷剂中含有水，则压缩机压缩过程为湿压缩。           （× ）

5、回热循环中的过热属于蒸气有效过热。                     （× ）

6、回热器只用于氟利昂制冷系统。                           （√ ）

7、为了防止冰堵，所有制冷系统都应安装干燥器。             （× ）

8、压缩机吸、排气管上都必须装设压力表和温度计。           （√ ）

9、氟利昂制冷系统大都采用满液式壳管蒸发器。               （× ）

10、氨制冷系统中的制冷剂管道可以用铜管。                  （× ）

11、制冷是一个逆向传热过程，不可能自发进行。              （√ ）

12、制冷循环中应用液体过冷对改善制冷循环的性能总是有利的。（√ ）

13、制冷循环中应用蒸气过热是为了提高制冷循环的制冷系数。   （× ）

14、若制冷剂中含有水，则压缩机压缩过程为湿压缩。           （× ）

15、回热循环中的过热属于蒸气有效过热。                     （× ）

16、回热器只用于氟利昂制冷系统。                           （√ ）

17、为了防止冰堵，所有制冷系统都应安装干燥器。             （× ）

18、压缩机吸、排气管上都必须装设压力表和温度计。           （√ ）

19、氟利昂制冷系统大都采用满液式壳管蒸发器。               （× ）

20、氨制冷系统中的制冷剂管道可以用铜管。                   （× ）

四、简答题 略

五、论述题 略

六、计算题

解：（1）

（2）冷凝器把压缩机出口高温高压的气体制冷剂冷却为液体，带走的热量主要为制冷量与压缩机功率；蒸发器主要承担制冷量，吸收制冷房间的热量。

冷凝器：水冷式冷凝器，风冷式冷凝器，蒸发式冷凝器。

蒸发器：满液式蒸发器，非满液式蒸发器，循环式蒸发器，淋激式蒸发器。

（3）

（1）、冷凝温度tk降低，制冷量增加，耗功率减少，COP升高。

（2）、蒸发温度t0升高，制冷量增加，耗功率减少，COP升高。