《暖通空调》复习题

一、名词解释

1、喷水系数      2、全水系统     3、密闭式排风罩      4、单元式空调机组

5、冷剂系统      6、诱导器诱导比 7、冷负荷            8、假定流速法

- 二、简答题

- 1、风机盘管由哪些部件组成？根据机外静压可以分成哪几类？风机盘管系统有哪几种调节方法？

- 2、辐射供冷为什么必须和新风系统相结合，新风系统的主要任务是什么？对冷却吊顶的供水温度有何要求？一般情况下其供水温度、供回水温差的数值是多少？

- 3、什么是诱导器诱导比？诱导比大的好，还是小的好？

- 4、简述水环热泵空调系统工作原理，它在什么情况下能体现出最好的节能性？

- 5、什么是变风量空调系统？变风量单风道系统如何调节总送风量？

- 6、什么是换气次数？什么是通风效率？通风效率与哪些因素有关？

- 7、请写出自然通风条件下中和面距离下开孔距离h1与上下孔距离H的关系式。当室内温度Ti小于室外温度To时，且上下开口面积及流量系数均相等时，讨论中和面位置随温度比值的关系。

- 8、试分析袋式除尘器的工作原理。并说明袋式除尘器使用中应注意什么问题？

- 9、为什么说等湿球温度线接近于等焓线？

- 10、辐射供冷为什么必须和新风系统相结合，新风系统的主要任务是什么？对冷却吊顶的供水温度有何要求？一般情况下其供水温度、供回水温差的数值是多少？

- 11、什么是压力有关型和压力无关型VAV末端机组？区别两者的特征是什么？

- 12、简述变制冷剂流量多联分体式空调系统的特点？

- 13、什么叫做工位送风？有何优缺点？

- 14、如何防止加压防烟系统正压区超压？

- 15、请写出排风罩的设计原则。

- 16、除尘系统的风机选择中应注意什么问题？

三、问答及计算题

1、什么是单风道定风量系统的露点送风和再热式送风系统？画出夏季露点送风和再热式送风焓湿图，并对二者送风的特点进行比较说明。

2、什么是多联机空调系统？它有哪些分类？与传统空调系统相比有哪些特点？

3、自然通风，进风口和排风口的流量系数=0.6，进风口面积，排风口的面积为

，室外空气温度18℃，室内空气温度26℃，大气压有关系数3460Pa.K/m，

空气 1.213kg/m3，1.181kg/m3，进风口与排风口中心高度为12m，求自然通风量。

4、现场对某除尘器进行测定，测得的数据如下：除尘器入口空气含尘浓度Ci=3200mg/m3，出口含尘浓度Co=480mg/m3，除尘器前后管道内粉尘的粒径分布为下表：

| 粒径（mm） | 0~5 | 5~10 | 10~20 | 20~40 | >40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 除尘器前（%） | 20 | 10 | 15 | 20 | 35 |
| 除尘器后（%） | 78 | 14 | 7.4 | 0.6 | 0 |

计算该除尘器的全效率和分级效率。

5、空调室内设计的温湿度分别是25℃，55%，室内冷负荷是80kW，湿负荷是36kg/h，送风温差为10℃，求送风量和送风状态参数。

6、送风风机的全压为750Pa，送风温度为18℃，风机效率为0.7，电机效率为0.82，求风机在送风气流和不在送风气流中的温升。

7、简述冷水机组供冷和冷却塔供冷相结合的冷却吊顶水系统和混合法制备冷却吊顶冷媒的水系统各有何特点？

8、 露点送风系统中根据什么参数来调节表冷器的冷冻水量？冷冻水流量减少后，送风状态点如何变化？如果室内热湿比不变，用上述方法调节的室内温湿度能满足要求吗？

参考答案

一、名词解释 略

- 二、简答题 略

三、问答及计算题

1、什么是单风道定风量系统的露点送风和再热式送风系统？画出夏季露点送风和再热式送风焓湿图，并对二者送风的特点进行比较说明。

①露点送风指空气经过冷却处理到接近饱和状态（机器露点），不再经过加热送入室内，带走室内余热余湿。

②再热式系统指从机房送出同一参数的送风，在送入每个房间或区域前，经过再热盘管加热，然后再送入室内。③二者各自的焓湿图如下：

④再热式相对于露点送风的比较：（1）再热式的调节性能好，可以实现温湿度较严格的控制，也可以对房间进行分别控制；（2）送风温差小，送风量大，房间问答的均匀性和稳定性较好；⑤（3）空气冷却器处理所达到的露点较高，制冷系统的性能系数较高。主要缺点：冷热量抵消，能耗高

2、什么是多联机空调系统？它有哪些分类？与传统空调系统相比有哪些特点？

①多联机空调系统指由室外机配置多台室内机组成的冷剂式空调系统。②多联机的分类（1）按改变压缩机制冷剂流量的方式，可以分成定频式和变频式；（2）按系统的功能分类可以分成单冷型、热泵型、热回收型，和蓄热型四类（3）按照制冷时冷却介质可以分成水冷式和风冷式。

③特点：

- 设备少、管路简单、节省建筑面积与空间；

- 布置灵活，

- 具有节能效益

- 运行管理方便，维修简单

- 初投资大，但是运行经济效益好；

- 与建筑负荷大小自由组合，是一种灵活多变的空调系统。

④缺点：

- 制冷剂管路过长，导致系统的制冷能力下降：

（2）制冷剂充灌量大，微小泄漏会影响系统的正常运行。

- 自然通风，进风口和排风口的流量系数=0.6，进风口面积，排风口的面积为

，室外空气温度18℃，室内空气温度26℃，大气压有关系数3460Pa.K/m，

空气 1.213kg/m3，1.181kg/m3，进风口与排风口中心高度为12m，求自然通风量。

①，是指孔口1与中和面的高差，则：

②=0.302H=3.62m；

③

④

4、现场对某除尘器进行测定，测得的数据如下：除尘器入口空气含尘浓度Ci=3200mg/m3，出口含尘浓度Co=3200mg/m3，除尘器前后管道内粉尘的粒径分布为下表：

| 粒径（mm） | 0~5 | 5~10 | 10~20 | 20~40 | >40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 除尘器前（%） | 20 | 10 | 15 | 20 | 35 |
| 除尘器后（%） | 78 | 14 | 7.4 | 0.6 | 0 |

计算该除尘器的全效率和分级效率。

①，因为=，故全效率

②；

③分级效率：

④则0-5mm：

⑤则5-10mm：

⑥10-20mm：

⑦20-40mm：

⑧>40mm：

5、空调室内设计的温湿度分别是25℃，55%，室内冷负荷是80kW，湿负荷是36kg/h，送风温差为10℃，求送风量和送风状态参数。

①根据焓湿图，查的室内状态的焓h1=53kJ/kg。②根据热湿负荷得到过程线的值ε=8000，再根据③送风温度ts=25-10=15℃，④得到送风的状态点的参数，φs=85%,hs=38kJ/kg。

⑤送风量ms=80/（53-38）=5.3kg/s

6、送风风机的全压为750Pa，送风温度为18℃，风机效率为0.7，电机效率为0.82，求风机在送风气流和不在送风气流中的温升。

①风机的电动机不在输送空气中，其引起的温升为;

=800/(1.213*1005*0.7)=0.94℃

②

风机的电动机在输送空气中，其引起的温升为;

=1.14℃

7、简述冷水机组供冷和冷却塔供冷相结合的冷却吊顶水系统和混合法制备冷却吊顶冷媒的水系统各有何特点？

①冷水机组供冷和冷却塔供冷相结合的系统。冷水机组制备7℃的冷冻水并直接供新风系统使用，7℃冷冻水再通过板式换热器将来自冷却吊顶的18℃水冷却到16℃，供冷却吊顶使用。当室外温度适宜时，可以停止使用7℃冷冻水，利用冷却塔进行自然供冷。②由于采用开式冷却塔，冷却水易被污染。该系统的优点是可以使用冷却塔提供的自然冷量；

③混合法制备冷却吊顶的冷媒的水系统。新风系统和冷却吊顶水系统分别为俩个回路，，每个回路

都有各自的循环水泵，以满足新风系统和冷却吊顶系统对供回水温度的不同要求。冷水机组提供7℃的冷水，一部分直接供新风系统使用，另一部分冷冻水通过三通调节阀调节与冷却吊顶的回水的混合比来达到。④冷却吊顶和新风分设两个独立水系统的缺点是增加冷源设备和初投资。⑤当新风采用吸附式或吸收式除湿，冷却吊顶可以采用独立的冷水机组提供冷冻水。

8、露点送风系统中根据什么参数来调节表冷器的冷冻水量？冷冻水流量减少后，送风状态点如何变化？如果室内热湿比不变，用上述方法调节的室内温湿度能满足要求吗？

①采用二通调节阀或三通调节阀来调节进入表冷器的冷冻水的水量，②冷冻水流量减小后，送风状态点温湿度均变化，温度升高，含湿量增加。③送风的除湿能力降低了。④如果室内热湿比不变，室内的温度将增加，湿度也将增加。