《热质交换原理与设备》复习题

- 一、填空题

- 一个完整的干燥循环的由              、               、              三个过程组成。

- 吸附剂的再生方式有           、             、             、            。

- 根据薄膜理论，对流传质系数与扩散系数的关系为                        。

- 热质交换设备按照工作原理不同可分为              、             、           和热管式等类型。表面式冷却器、省煤器、蒸发器属于            ，而喷淋室、冷却塔则属于            。

- 热湿传递同时存在时，当热流方向从壁面向流体传递时，随着阿克曼修正系数的增大，壁面导热量            ，总传热量                。

- 6、根据水与空气流动方向的不同，冷却塔可分为               和               两类。

- 7、喷淋水室中与底池相连通的管道有         、          、            、           。

- 8、麦凯尔方程说明，湿空气与水间总热量传递的推动势是         与                    间的焓差。

- 9、在冷却塔的热工计算中，一般要求冷却水出口温度比当地气温下的湿球温度 ts 高_     __℃

- 10、为简化对流传质问题，常用的传质理论模型有           、           、            。

- 11、喷淋水室空气侧的流动阻力主要由             、              和                   三部分组成。

二、判断题

- 浓度场均匀的混合物中扩散通量为零，但仍存在分子扩散。  （    ）

- 表冷器可完成对空气的减湿冷却处理，喷淋水室则无法实现对空气的减湿冷却处理  （   ）

- 湿球温度测量受热质传递过程中各种因素的影响，它不完全取决于湿空气的状态，所以不是湿空气的状态参数（    ）

- 某二元混合物，其中A组分的质量浓度为ρA，其绝对传质速率为uA，则A组分的传质通量可表示为mA=ρAuA（    ）

- 对流热质传递过程中，当Le＞1时，浓度边界层厚度大于热边界层厚度。  （    ）

- 6、对二元气体而言，扩散系数随着气体温度的升高而减小。（    ）

- 7、冷却塔内水的降温主要由于水的蒸发换热和水的温差换热，因此水可以冷却到比冷却它的空气的初温还要低的程度。（    ）

- 8、干燥剂的再生过程也就是干燥剂本身的脱湿过程。（    ）

- 9、表冷器可实现对空气的减湿冷却处理，喷淋水室则无法实现对空气的减湿冷却处理   （    ）

- 10、在没有浓度差的二元体系中即便各处存在温度差或总压差，也不会产生质扩散（    ）

三、名词解释

- 质量浓度

- 扩散速度

- 空气调节

4、吸附

- 5、表冷器的热交换效率系数：

- 6、物质的量浓度

- 7、传质通量：

- 8、热舒适性：

9、亨利定律：

- 10、表冷器的接触系数：

四、问答题

- 试写出湿空气处理过程，表冷器的热交换效率、接触系数的定义式，并说明表冷器热工计算的主要原则？

2、简述斐克定律，并写出其数学表达式以及各项的意义？

3、在湿工况下，为什么一台表冷器，在其他条件相同时，所处理的空气湿球温度越高则换热能力越大？

4、试分析在风力中等的白天，若日光浴者刚从用泳池出来，身上有一层薄水膜的话，传热过程有哪些？水膜的存在会使日光浴者感到暖和还是凉快，为什么？

- 5、试写出湿空气处理过程，喷淋水室的热交换效率、接触系数的定义式，并说明表冷器热工计算的主要原则？

6、简述“薄膜理论”的基本观点。

7、热湿联合处理的常规空调方式存在哪些问题？

8、某地夏季某天空气温度到达37℃，高于湿式冷却塔冷却水的入口温度，有人说冷却塔将不能对冷却水进行降温处理。这种说法对吗？为什么？

五、计算题

1、相对湿度为40%、温度为20℃、压力为1.0132×105Pa的空气，以4m/s的流速进入内径为10cm的圆管，管内壁有20℃的水膜，求（1）湿空气与管壁水膜间的对流传质系数hm

（2）为使出口空气相对湿度达到80%所需的管道长度

注：1）20℃，大气压压力为101325Pa时水蒸气在空气中的扩散系数为0.24×10−4m2/s

2）20℃湿空气密度为1.205 kg/m3，运动粘滞系数为15.06×10-6m2/s ；20℃饱和水蒸气分压力为2338Pa，水蒸气密度0.01729kg/m3

3）层流 Sh=3.66；紊流 Sh=0.023Re0.83Sc0.44，适用条件 2000＜Re＜35000，0.6＜Sc＜2.5

2、用一台逆流布置的套管式换热器用来冷却润滑油，冷却水在管内流动，其进出口温度分别为t2'=20℃，t2“=40℃，流量为3kg/s，水的比热为4.174kJ/kg⋅℃；热油入口温度为100℃，质量流量为3kg/s，比热为2.1kJ/kg⋅℃；换热器的传热系数为400W/m2⋅℃。试计算：

1）润滑油的出口温度；2）所传递的热量；3）所需的传热面积

ε1=t1−t2t1−tw1=1−exp−NTU1−Cr1−Crexp−NTU1−Cr3、用表冷器处理空气。已知被处理的空气量G为4.44kg/s；当地大气压力为101325Pa；空气的初始状态参数为t1=25℃，i1=59.1KJkg，ts1=20.5℃。空气的终状态参数为t2=10.5℃，i2=29.7KJkg，ts2=10.1℃。用JW20-4型表冷器，管排数为6排，每排管传热面积Ad=24.05m2；该表冷器的传热系数计算公式为Ks=145.1Vy0.52ξ1.02+1325.6w0.8−1，该逆流表冷器的热交换效率ε1与传热单元数NTU的关系式为：

且已计算出空气通过表冷器的迎风流速Vy为2.7m/s，冷却水流量6.5kg/s，冷却水流速w=1.6m/s，空气的密度1.2kg/m3，定压比热为1.01KJ/(kg·℃)，水的密度为1000kg/m3，比热为4.19KJ/(kg·℃)。试完成下列计算：

（1）该处理过程空气的放热量Q； （2）计算空气处理过程需要的接触系数 ε2 ；

（3）该处理过程的析湿系数ξ；    （4）表冷器的传热系数Ks

（5）传热单元数NTU和水当量数Cr    （6）表冷器能达到的ε1

（7）所需冷水初温tw1和终温tw2

4、氢气和空气在总压力为1.013×105Pa，温度为20℃的条件下做等摩尔互扩散，已知扩散率为0.6×10-4m2/s，在垂直于扩散方向距离为10mm的两个平面上，氢气分压力分别为16000Pa和4000Pa。试计算此两种气体的摩尔扩散通量。（已知通用气体常数R=8.314J/（mol·K））

参考答案

- 填空题

- 一个完整的干燥循环的由 除湿  、 再生 、 冷却  三个过程组成

- 吸附剂的再生方式有 加热再生、 减压再生 、 置换再生  、 使用清洗气体再生 。

- 根据薄膜理论，对流传质系数与扩散系数的关系为hm∝D。

- 热质交换设备按照工作原理不同可分为间壁式  、混合式 、蓄热式 和热管式等类型。表面式冷却器、省煤器、蒸发器属于  间壁式 ，而喷淋室、冷却塔则属于混合式 。

- 热湿传递同时存在时，当热流方向从壁面向流体传递时，随着阿克曼修正系数的增大，壁面导热量减小 ，总传热量 增大 。

- 根据水与空气流动方向的不同，冷却塔可分为逆流式  和  横流式     两类

- 喷淋水室中与底池相连通的管道有 循环管 、 溢水管 、 补水管  、 泄水管 。

- 麦凯尔方程说明，湿空气与水间总热量传递的推动势是 湿空气  与 水表面饱和湿空气层 间焓差。

- 在冷却塔的热工计算中，一般要求冷却水出口温度比当地气温下的湿球温度 ts 高__3～5__℃

- 为简化对流传质问题，常用的传质理论模型有  薄膜理论  、 渗透理论、 表面更新理论 。

- 喷淋水室空气侧的流动阻力主要由 前后挡板阻力 、  水苗阻力   和 喷嘴排管阻力 三部分组成。

- 判断题

- 浓度场均匀的混合物中扩散通量为零，但仍存在分子扩散。  （√）

- 表冷器可完成对空气的减湿冷却处理，喷淋水室则无法实现对空气的减湿冷却处理  （×）

- 湿球温度测量受热质传递过程中各种因素的影响，它不完全取决于湿空气的状态，所以不是湿空气的状态参数（√）

- 某二元混合物，其中A组分的质量浓度为ρA，其绝对传质速率为uA，则A组分的传质通量可表示为mA=ρAuA（ √ ）

- 对流热质传递过程中，当Le＞1时，浓度边界层厚度大于热边界层厚度。  （ ×）

- 对二元气体而言，扩散系数随着气体温度的升高而减小。（ × ）

- 冷却塔内水的降温主要由于水的蒸发换热和水的温差换热，因此水可以冷却到比冷却它的空气的初温还要低的程度。（ √ ）

- 干燥剂的再生过程也就是干燥剂本身的脱湿过程。（ √ ）

- 表冷器可实现对空气的减湿冷却处理，喷淋水室则无法实现对空气的减湿冷却处理 （×）

- 在没有浓度差的二元体系中即便各处存在温度差或总压差，也不会产生质扩散（ ×）

三、名词解释 略

四、问答题 略

五、计算题

1、解：（1）判断流态Re=udν=26560，紊流

Sc=νD=15.06×10−60.24×10−4=0.6275

选用公式Sh=0.023Re0.83Sc0.44=88.1

空气与水膜间对流传质系数hm=Sh⋅Dd=2.1×10−2m/s

2）湿平衡 hmρas1−ϕπdl=uπ4d2ρasϕ2−ϕ1

l=ud4hm0.8−0.41−0.8+0.4/2=4.76m

2、解：1）由热平衡方程c水m水得，油的出口温度约为60℃

2）所传递的热量Q=c水m水

3）换热器传热温差

Δtm=t1'−t2} }  right ) -  left (t rSub { size 8{1} }  rSup { size 8{−t2'lnt1'−t2} } }  over  {t rSub { size 8{1} }  rSup { size 8{−t2'=49

A=QKΔtm=12.8m2换热器面积

3、解：（1）冷量传热过程冷量Q=Gi1−i2=130.5kJ

（2）空气处理过程所需要ε2=1−t2−ts2t1−ts1=1−10.5−10.125−20.5=0.9111

（3）析湿系数ξ=i2−i1cpt1−t2=2.03

（4）表冷器的传热系数Ks=145.1Vy0.52ξ1.02+1325.6w0.8−1=117.2Wm2·℃

（5）水当量数Cr=ξGcpWC=0.33

ε1=t1−t2t1−tw1=1−exp−NTU1−Cr1−Crexp−NTU1−Cr=0.79传热单元数NTU=KsACmin=KsAξGCp=1.88

（6）表冷器能达到的

（7）冷水初温tw1=t1−t1−t2/ε1=6.6℃

冷水终温tw2=tw1+QWC=11.4℃

（5）、（7）每问4分，其他每小问2分

4、解：由气体一维稳态等摩尔互扩散计算公式：

NH2=DCA1−CA2Δz=DP1−P2RTΔz

代入相应数值得，氢气向空气的摩尔扩散通量为：

NH2=0.6×10−416000−40008314×(273+20)×10×10−3=2.96×10−5molm2s