<水泵与泵站>复习题A

一、名词解释

1、水泵

2、流量

3、水泵工况点

4、气蚀

5、停泵水锤

6、泵站

7、扬程

8、水井的降深曲线

9、有效汽蚀余量

二、填空题

1、水泵按工作原理可分为                  、                、                。

2、离心泵的工作原理是                                                          。

3、表征叶片泵性能的参数主要有       、       、        、       、       和        。

4、影响水泵工况点的因素主要有             、               和                  。

5、水泵气蚀的类型可以分为               、               和                 三种。

6、泵站在给水工程中按其作用可分为          、       、       、        。

7、根据叶轮的结构形式及液体从叶轮流出的方向不同，叶片泵分为        、

和            。

8、轴流泵的工作原理是                                                         。

9、单级泵的泄漏量主要发生在             、                 和                  。

10、水泵工况调节的常用方法有                、                、              、

、                      、                       。

11、水泵气蚀的危害主要有使                    、                                、

。

12、泵房的通风方式可以分为                    和                               。

13、轴流泵导叶的作用是                    。叶片泵的基本方程式为                。

三、单项选择题

1. 性能参数中的水泵额定功率是指水泵的（  ）。

Ａ  有效功率      Ｂ  配套功率 　   Ｃ 轴功率         Ｄ  动力机的输出功率

2、在一定转数下运行时,所抽送流体的容重越大(流体的其它物理性质相同),其轴功率（  ） 。

Ａ  越大            Ｂ  越小          C  不变           D  不一定

3、当水泵站其它吸水条件不变时，随输送水温的增高，水泵的允许安装高度（  ）。

Ａ  将增大        Ｂ  将减小        Ｃ  保持不变      Ｄ 不一定

4、某台离心泵装置的运行功率为Ｎ,采用变阀调节后流量减小，其功率由Ｎ变为Ｎ'，则调节前后的功率关系为（  ）。

Ａ Ｎ'＜Ｎ           Ｂ Ｎ'＝Ｎ       Ｃ Ｎ＞'Ｎ         Ｄ Ｎ' ≥Ｎ

5、上凹管处危害最大的水击是（  ）。

A  负水击          B 正水击         C  启动水击       D 关阀水击

6、水泵按其作用工作原理可分为（  ）三类。

A 水泵、容积式水泵、其他水泵           B量水泵、中流量水泵、小流量水泵

C水泵、中压水泵、低压水泵              D泵、污水泵、其他液体泵

7、水泵是输送和提升液体的机器，是转换能量的机械，他把原动机的机械能转换为被输送液体的能量，是液体获得（  ）。

A  速度      B  动能和势能      C  方向的变化      D  场能

8、轴流泵按调节叶片角度的可能性分为（  ）三种类型。

A  定式、半调节式、全调节式         B  立式、卧式、斜式

C  封闭式、半开敞式和全开敞式       D  全角、半角和固定角

9、反映流量与管路中水头损失之间关系的曲线方程H=Hs1+SQ2，称为（  ）方程。

A  流量与水头损失                    B  阻力系数与流量

C  管路特性曲线                      D  流量与管道局部阻力

10、水泵装置总扬程Hst+Σh，在实际工程中用于两方面：一是将水由吸水井提升到水塔所需的Hst称为（  ）；二是消耗在克服管路中Σh称为：水头损失。

A  扬程      B  吸水扬程     C  静扬程      D  压水扬程

11、离心泵的叶片一般都制成（  ）

A  旋转抛物线      Ｂ 扭曲面       Ｃ柱状            Ｄ 球形

12、当起吊设备的最大重量为4吨时，一般采用（  ） 起吊设备。

A  桥式吊车        B 双轨电动吊车   C 单轨手动吊车    D 三角架配手动葫芦

13、混流泵是利用叶轮旋转时产生的（  ）双重作用来工作的。

A  速度与压力的变化                 B  作用力和反作用力

C  离心力和升力                     D  流动速度和流动方向的变化

14、反映流量与管路中水头损失之间关系的曲线称为管路特性曲线，即（  ）。

A  Σh=SQ       B  Σh=SQ2        C  Σh=S/Q2           D  Σh=S/Q

15、叶片泵基本方程与容重无关，适用于各种理想液体。即Ht与γ无关。但是，容重对功率有影响。容中越大，消耗功率越大，当输送液体的容重不同，而（  ）原动机所需供给的功率消耗不同。

A  理论扬程相同时   B  理论扬程不同时   C  理论扬程大时    D  理论扬程小时

16、水流从吸水管沿着泵轴的方向以绝对速度C进入水泵叶轮。自（  ）处流入，液体质点在进入叶轮后，就经历着一种符合圆周运动。

A  水泵进口         B  叶轮出口        C  吸水管进口        C  真口表进口

17、泵轴与泵壳之间的轴封装置为（  ）

A  压盖填料装置（填料函）    B  减漏装置    C  承磨装置      D  润滑装置

18、混流泵的工作原理是介于离心泵和轴流泵之间的一种过渡形式，在工作过程中既产生离心力又产生（  ）。

A  惯性力             B  升力             C 动力               D  冲击力

19、在确定水泵的安装高度时，利用水泵允许吸上真空高度Hs，此Hs为水泵进口真空表Hv的最大极限值，在实际中水泵的（  ）値时，就意味着水泵有可能产生气蚀。

A  Hv=Hs                     B  Hv<Hs                 C  Hv>Hs

20、两台离心式水泵串联工作，串联泵的设计流量应该是接近的，否则就不能保证两台泵在高效率下运行，有可能引起较小泵产生超负荷，容量大的泵（  ）。

A  不能发挥作用       B  转速过低          C  流量过大        D  扬程太低

四、简答题

1、给出下列水泵型号中个符号的含义

（1）60—50—160（2）IS65—50—160A

2、在对叶片泵基本方程推导时应作哪些假定？

3、水泵串联和并联工作各有什么特点？

4、泵站工程规划的原则？

5、防止水锤过大的措施？

6、给出下列水泵型号中个符号的含义

（1）1400ZLQ—70（2）10sh—19B

7、为什么离心泵大都采用后弯式叶片？

8、水泵工况调节的方法有哪些？

9、水锤的防护措施有哪些？

10、水泵选型的基本原则？

五、计算题

1、一台双吸式离心泵，n=1450r/min，高效点的流量Q=0.4m3/s ，扬程H为30m，则该泵的比转速为多少？

2、某离心泵叶轮外径为D2=228mm，额定工况点为Q=99m3/h，H=56m，η=69%，当叶轮外径车削为D’2=200mm后，求车削后水泵在最高效率时的性能参数Q、H、N各为多少？

3、有一单级双吸离心泵，铭牌参数流量为200L/s，扬程为60m，转速为1450r/min，问该泵最大允许车削量为多少？

4、泵转速n=2900r/min，压头H=100m，流量Q=0.170 ，轴功率是N=1838kw，叶轮外径增大为2倍，转速n=1450r/min时，压头、流量、轴功率各变为多大？

六、作图题

假设两台不同型号水泵泵Ⅰ和泵Ⅱ并联运行，并联前不对称布置，进水池水位不同，水头损失不可忽略，试作图确定泵Ⅰ和泵Ⅱ并联运行的工况点。

参考答案

一、名词解释 略

二、填空题

1、叶片泵         容积泵          其他类型泵

2、利用装有叶片的叶轮高速旋转所产生的惯性离心力来工作

3、流量      扬程     功率   效率      转速      气蚀余量

4、水泵的自身条件     管道的配置            上下水位差

5、叶面气蚀       间隙气蚀        粗糙气蚀

6、取水泵站  、  送水泵站  、 加压泵站 、  循环水泵站  。

7、离心泵    混流泵  轴流泵

8、利用轴向升力

9、密闭环处    轴向力平衡装置  填料轴封处

10、変阀调节   变速调节   变径调节   变压调节   变角调节     分流调节

11、水泵性能恶化        损坏过流部件       震动和噪音

12、自然通风         机械通风

13、消除旋转运动，把动能转变为压能。H=（U2CU2-U1CU1）/g

三、单项选择题

1、A  2、A  3、B  4、C  5、B  6、A  7、B  8、A  9、C  10、C

11、A 12、C 13、C  14、B 15、A 16、B  17、A 18、B  19、C  20、A

四、简答题 略

五、计算题

1、ns=3.65nQ1/2/H3/4=3.65*1450*(0.4/2)1/2/303/4

2、Q/Q’=D2/D2’H/H’=(D2/D2’)2

3、切削抛物线  H=KQ2

水泵性能曲线  H=H0+SQ2

最大允许车削量D2a/D2=Qa/Q

- 4、叶轮外径变化时根据切削定律：

Ha/H=（ D2a/D2）2

Pa/P=（ D2a/D2）3

Qa/Q=D2a/D2

转速变化时由比例律公式：Q1/Q2=n1/n2；

H1/H2= (n1/n2)2;

P1/P2=(n1/n2)3

六、作图题

其中，D点为系统工况点；E、F分别为改装泵1和泵2的工况点；E’、F’分别为泵1和泵2的工况点。