《建筑给水排水工程》复习题

- 填空题

- 按照增压和贮水设备情况，建筑给水方式可分为        、            、          、           、        、            等；

2、建筑给水管材常用的有          、           、           、           等。

3、 建筑内部排水系统由       、            、            、          、            、           组成；

4、常用的建筑污水局部处理设施有           、           、           、           ；

5、按照管道设置位置，屋面雨水排水系统可分为             、               ；

6、闭式自动喷水灭火系统由        、           、           、     、             。

7、按照供应范围，建筑热水供应系统可分为            、           、        。

8、建筑内部给水系统，按照用途可分为            、               、         。

9、建内部给水方式根据管网中水平干管的位置不同可分为         、          、      。

10、塑料管的连接方法有          、          、           、          等。

11、给水管道的防护主要包括         、         、          、         、         等。

12、室外消防系统由           、            、             等组成。

13、自动喷水灭火系统管道流量计算方法有               和                。

14、大便器和大便槽属于             卫生器具。

15、建筑内部排水系统常用的管道材料有           和                   两种。

16、建筑热水供应系统由              、              和             组成；

17、集中热水供应系统常用的水加热器包括       、         、        、         。

二、选择题

1. 建筑内部排水管道的最小管径为（  ）

A 40      B 50     C 75      D 100

2．建筑内给水管道水力计算应采用（   ）

A 最高日用水量              B 最大时用水量

C 最高日、最大时用水量      D 设计秒流量

3. 在设计自动喷水灭火系统时，配水管道的工作压力不应大于____；湿式系统、干式系统的喷头动作后应由____直接连锁自动启动供水泵。（   ）

A 1.2 MPa  火灾报警信号        B 1.2 MPa  压力开关

C 0.4 MPa  火灾报警信号        D 0.4 MPa  压力开关

4. 一综合楼上部3～10层为住宅，1～2层作办公用，由一集中热水供应系统24小时供应热水，试问其设计小时耗热量按什么计算？（   ）

A 住宅最大小时耗热量+办公最大小时耗热量

B住宅平均小时耗热量+办公平均小时耗热量

C住宅平均小时耗热量+办公最大小时耗热量

D住宅最大小时耗热量+办公平均小时耗热量

5. 热水供应系统配水点前最低热水温度为（    ）

A、50℃        B、60℃      C、70℃      D、75℃

6. 镀锌钢管规格有DN15、DN20等，DN表示        。

A 内径      B 公称直径    C 外径      D 其他

7．若室外给水管网供水压力为300KPa，建筑所需水压400 KPa，且考虑水质不宜受污染，则应采取        供水方式。

A、直接给水                    　    B、设高位水箱

C、设储水池、水泵、水箱联合工作　    D、设气压给水装置

8. 室内消火栓、水龙带和水枪之间一般采用        接口连接。

A 螺纹         B 内扣式        C 法兰       D 焊接

9.室内消火栓系统的用水量是          。

A 保证着火时建筑内部所有消火栓均能出水

B 保证2支水枪同时出水的水量

C 保证同时使用水枪数和每支水枪用水量的乘积

D 保证上下三层消火栓用水量

10. 在热水系统中，为消除管道伸缩的影响，在较长的直线管道上应设置       。

A 伸缩补偿器     B 伸缩节    C 软管     D 三通

三、判断题

1．水泵的自灌式启动比非自灌式启动更方便。。（   ）

2．管道防结露的措施是先除锈，刷防锈漆，然后刷面漆。（   ）

3．自动喷水灭火系统给水管网宜与消火栓给水管网分开设置。（   ）

4．排水通气管高出屋面不得小于0.3米，且应大于最大的积雪厚度。（   ）

5．半循环热水供应方式可用于对热水温度稳定性要求较高的建筑物。（   ）

6．给水干管尽可能靠近用水量集中或不允许间断供水的用水处，保证供水可靠。（   ）

7．当资料不足时，生活水池的调节水量可按最高日用水量的10％～20％估算。（   ）

8．自动喷水灭火系统是一种能自动喷水灭火并同时发出火警信号的灭火设施。（   ）

9．现阶段，太阳能一般用在局部热水供应系统中。（   ）

10．保持管道内的压力平衡是排水系统中通气管的作用之一。（   ）

四、名词解释

1．给水当量

2. 水表接点

3. 自动喷水灭火系统

4．真空排水系统

5．热水使用温度

6．给水附件

7. 气压给水设备

8. 充实水柱

9．压力流排水系统

10．热水机械循环

五、简答题

1. 建筑内部给水系统所需要的压力如何确定？

2. 简述住宅建筑给水水表出户的方式。（至少两种）

3. 室内消火栓的间距如何确定？

4. 污水由立管竖直下落进入横管后，横管中的水流状态如何？

5. 雨水排水系统中，设置雨水斗有何作用？

6. 绘出快速式水加热器的图式，并简述其特点

7. 水泵-水箱联合供水的特点？

8. 简述水箱的作用。

9. 消火栓的保护半径如何确定？

10. 排水通气管的作用？

11. 雨水排水系统中，设置雨水斗有何作用？

12. 简述半容积式水加热器的特点。

六、论述题

1 说出给水管网水力计算的方法和步骤，并讨论如何确定给水方式。

2说出室内消火栓管网水力计算的方法和步骤。

参考答案

一、填空题

- 按照增压和贮水设备情况，建筑给水方式可分为 直接供水 、 单设水箱供水 、 单设水泵供水 、 水泵—水箱联合供水 、 气压供水 、 分区供水 等；

2、建筑给水管材常用的有 塑料管 、 复合管 、 热镀锌钢管 、 不锈钢管 等。

3、 建筑内部排水系统由  卫生器具 、 排水管网 、 清通设备 、 污水提升设备 、 污水局部处理构筑物 、 通气管 组成；

4、常用的建筑污水局部处理设施有 化粪池 、 隔油池 、 降温池 、 沉砂池 ；

5、按照管道设置位置，屋面雨水排水系统可分为   外排水系统 、 内排水系统 ；

6、闭式自动喷水灭火系统由 水源 、 加压贮水设备 、 喷头 、 管网 、 报警装置  。

7、按照供应范围，建筑热水供应系统可分为 局部热水系统 、 集中热水系统 、 区域热水系统 。

8、建筑内部给水系统，按照用途可分为  生活给水系统 、 生产给水系统 、 消防给水系统 。

9、建内部给水方式根据管网中水平干管的位置不同可分为 上行下给式 、 下行上给式 、 中分式 。

10、塑料管的连接方法有 热熔 、 粘接 、 丝接 、 法兰 等。

11、给水管道的防护主要包括 防腐 、 防漏 、 防结露 、 防冻 、 防振 等。

12、室外消防系统由 水源 、 管网 、 消火栓 等组成。

13、自动喷水灭火系统管道流量计算方法有 作用面积法 和 特性系数法 。

14、大便器和大便槽属于 便溺用 卫生器具。

15、建筑内部排水系统常用的管道材料有 UPVC管 和 柔性接口机制铸铁管 两种。

16、建筑热水供应系统由 热媒系统 、 热水供水系统 和 附件 组成；

17、集中热水供应系统常用的水加热器包括 容积式 、 快速式 、 半容积式 、 半即热式 。

二、选择题

1-5 BDBDA 6-10 BDBCA

三、判断题

1-10（ √  ）（ ×  ）（ √  ）（ √  ）（ ×  ）（ √  ）（ ×  ）（ √  ）（  √ ）（ √  ）

四、名词解释

略

五、简答题

略

六、论述题

略