《建筑设备自动化》复习题

一、填空题

- 自动控制系统的功能包括：          、           、         、状态监测和远程管理。

- 控制回差的作用：                                                    。

- 在恒温水箱的控制系统中，水箱的模型式为：                                     。

（其中：水箱包括水箱本身及其中的水，其热容为C(J/K）、电加热器的热容为Ch(J/K）；水箱与周围环境的换热系数为U（w/K）、电加热器与水的换热系数为Uh（w/K）；τ时刻水箱的温度为t℃、电加热器的温度为th℃，水箱周围环境温度为t0℃；τ时刻电加热器的加热量为Q（w）)。

- 通过仿真模拟实验，可以知道：温度传感器或电加热器的时间常数增大，则恒温水箱中的水温度波动幅度            。（选“增大”或“减小”）

- 通断控制的电加热器，是通过调节加热器的         来调节输出热量。

- 基于工业计算机的控制器一般是由:           、          和        组成。

- 电加热器用电子开关的通断实现容量控制，其适用场合是：                  的通断控制。

- 确定了系统的控制算法后，若被控系统的特征参数发生较大变化时，系统的控制算法不需调整，也能获得较好的控制效果，这说明该控制算法具有良好的                。

- 典型结构的变风量箱主要由                  、                           组成。

- 一级泵压差控制系统由旁通电动二通阀和                   、              组成。

- 水冷式冷水机组运行必要的条件是                                                  。

- 空气处理机组定风量送风（送风机转速不变）。若主风道内压力过高，为维持各房间设定风量，则末端变风量箱的风阀需要             （选：关小、开大），造成室内噪声增大。

- 建筑自动化系统的目的包括实现功能、改善管理、提高功效和           、              。

- 通断控制的恒温水箱，其热容为C(J/K）；水箱与周围环境的换热系数为U（w/K）；电加热器的额定功率为Q0（w），温度为th℃，水箱周围环境温度为t0℃时，水箱水温的变化为             。

- 图1中系统属于         传递函数。（选择：“开环”或“闭环”）

+

+

Q

+

常用的恒温控制方式有                    、                  和热敏电阻传感器、计算机控制系统四种。

图1

- 电加热器用可控硅调压控制实现容量控制，其适用场合是：                             。

- 温度传感器时间常数的大小，反映了传感器所测出的温度对于实际温度变化快慢的         。

- D/A转换器是将数字量转换为          的装置。

- 变频风机是利用变频器改变电机的         ，来改变风机的输出         。

- 在空气处理机组其他空调参数不变的情况下，只减小风机盘管的供水量，可以调节房间的

。

- 压缩机在流量减少到一定程度时，就会发生喘振现象，为了避免喘振现象发生，流量应控制的      %以上。

- 单台吸收式制冷机是调节                    。

- 变风量空调控制系统的控制策略有定静压控制、            和           。

二、单相选择题

- 恒温水箱的通断控制方式不包括（      ）。

A. 煤油触点式温度控制器                    B. 双金属片温度计控制器

C. 热敏电阻温度传感器控制器                D. 计算机控制系统

- 水箱温度垂直方向分布是否均匀，取决于（      ）。

A.加热器在水箱中的位置                      B. 水箱周边的保温状况

C.加热器在水箱中的位置和水箱周边的保温状况  D.以上都不是

- 号从传感器传输到控制器接收端一般不直接采用的信号是（     ）。

A  电压信号       B  电流信号           C  直接数字信号     D 脉冲

- 下列设备中，调节性最好的是（     ）。

A  电加湿器        B 制冷机组       C 电加热器      D 电动风阀

- 下列说法不正确的是（   ）

A、气动执行器是指以空气为动力的调节机构

B电磁阀多用于两位控中

C、交流接触器是启停风机、水泵及压缩机等设备的执行器

D、变频器是直接改变供电频率以改变风机、水泵的电机转速

6.恒温水箱出水口在水箱的上部、进水口在下部。要使出口处水温维持相对稳定，图2中，电加热器放置位置最合适的是（       ）。

图2 恒温水箱中电加热器放置位置示意图

A                 B               C               D

7.在自动控制系统中，只需通断功能的水路处，装设（      ） 即可。

A  电动阀         B 电磁阀             C 电动蝶阀        D 电动调节阀

8.利用简化模型来研究、分析实际问题的目的不包括（       ）。

A.认识实际问题中的基本规律   B.得到实际问题的定量关系

C.得到实际问题的定性认识     D.先得基本规律，再适当修正得到初步的定量关系式

9冷冻站中水流开关的作用是（      ）

A、冷冻水泵安全保护                   B、冷却水泵安全保护

- 冷却塔安全保护                     D、冷水机组安全保护

10下列关于积分控制的说法不正确的是（   ）

A只要系统存在误差，积分控制作用就不断地积累

B积分控制不具有记忆功能

C只要有足够的时间，积分控制将能完全消除误差

D积分作用具有滞后特性

三、名词解释

- 建筑设备自动化：

- 开关型输出的传感器：

- 温湿度相互耦合现象：

- 电磁阀：

- 温湿度相互耦合现象：

- 鲁棒性：

四、简答题

- 简述控制系统的基本组成及各组成部分的主要功能。

- 试比较恒温水箱控制系统细化模型和简化模型的调节特性。

- 为什么在恒温恒湿空气控制调节算法中，划分的准稳态区域要合适？

- 简述比例环节、积分环节、微分环节的调节特性。

- 变风量全空气系统中，当风道末端和空气处理机组间无通信时，如何确定空气处理机组送风机转速？取压点设在哪里比较合适？该点压力值应该取多少？

ΔP

分水器

集水器

风机盘管

～

～

电动两通阀

电动调节阀

控制器

图1 一级泵压差控制原理图

- 试根据图1中的冷冻水一级泵压差控制原理图，说明（恒定）供回水压差控制的基本原理。

7.简述自控系统的功能。

8．简述传感器及其接口电路、执行器及其接口电路的功能。

设定值区

图3 室内状态分区图

9.在图3室内（恒温恒湿房间）空气状态分区图中标出外区、准稳态区和设定值区，并简述外区、准稳态区的控制调节任务。

10.简述PID调节器在实际工程中出现的问题及改善或消除的方法。

11.简述多个房间采用一套全空气系统时，该系统空气处理机组送风状态参数的确定方法。

泵组1

ΔP

空调机组

～

～

电动两通阀

冷水机组

冷水机组

A

B

C

D

图4  二级泵变水量系统原理图

泵组2

12.图4是一个二级泵变水量冷冻水系统原理图。

（1）图中管AB和管CD哪个是平衡管，哪个是旁通管？泵组1和2中，哪个是初级泵，哪个是次级泵？

（2）简述平衡管、旁通管各自的作用。

参考答案

一、填空题

- 自动控制系统的功能包括： 设备启停、 设备工况调节、 安全保护、状态监测和远程管理。

- 控制回差的作用： 避免执行器频繁启停，以保证被控系统正常工作  。

- 在恒温水箱的控制系统中，水箱的模型式为：

- （其中：水箱包括水箱本身及其中的水，其热容为C(J/K）、电加热器的热容为Ch(J/K）；水箱与周围环境的换热系数为U（w/K）、电加热器与水的换热系数为Uh（w/K）；τ时刻水箱的温度为t℃、电加热器的温度为th℃，水箱周围环境温度为t0℃；τ时刻电加热器的加热量为Q（w）)。

- 通过仿真模拟实验，可以知道：温度传感器或电加热器的时间常数增大，则恒温水箱中的水温度波动幅度  增大  。（选“增大”或“减小”）

- 通断控制的电加热器，是通过调节加热器的 启停比  来调节输出热量。

- 基于工业计算机的控制器一般是由: 单片机  、 扩展电路  和  适当软件  组成。

- 电加热器用电子开关的通断实现容量控制，其适用场合是： 小功率负载、高频率 的通断控制。

- 确定了系统的控制算法后，若被控系统的特征参数发生较大变化时，系统的控制算法不需调整，也能获得较好的控制效果，这说明该控制算法具有良好的   鲁棒性  。

- 典型结构的变风量箱主要由  一个电动风阀  、一个风量测量系统  组成。

- 一级泵压差控制系统由旁通电动二通阀和   压差传感器  、压差控制器  组成。

- 水冷式冷水机组运行必要的条件是 蒸发器、冷凝器水侧的水要有足够的流速  。

- 空气处理机组定风量送风（送风机转速不变）。若主风道内压力过高，为维持各房间设定风量，则末端变风量箱的风阀需要 关小 （选：关小、开大），造成室内噪声增大。

- 建筑自动化系统的目的包括实现功能、改善管理、提高功效和保障安全、降低能耗。

- 通断控制的恒温水箱，其热容为C(J/K）；水箱与周围环境的换热系数为U（w/K）；电加热器的额定功率为Q0（w），温度为th℃，水箱周围环境温度为t0℃时，水箱水温的变化为。

- 图1中系统属于  开环   传递函数。（选择：“开环”或“闭环”）

+

+

Q

+

常用的恒温控制方式有 水银触点式温度计  、  双金属片温度计  和热敏电阻传感器、计算机控制系统四种。

图1

- 电加热器用可控硅调压控制实现容量控制，其适用场合是：  高精度、连续调控 。

- 温度传感器时间常数的大小，反映了传感器所测出的温度对于实际温度变化快慢的响应速度。

- D/A转换器是将数字量转换为 模拟量  的装置。

- 变频风机是利用变频器改变电机的 转速  ，来改变风机的输出  风量  。

- 在空气处理机组其他空调参数不变的情况下，只减小风机盘管的供水量，可以调节房间的 温度和湿度 。

- 离心式制冷    压缩机在流量减少到一定程度时，就会发生喘振现象，为了避免喘振现象发生，流量应控制的   30   %以上。

- 单台吸收式制冷机是调节 高压发生器的供热量  。

- 变风量空调控制系统的控制策略有定静压控制、  变静压控制  和  总风量控制  。

二、单相选择题

1-5 AAACA 6-10 CBBDB

三、名词解释

略

- 简答题

略