《燃气输配》复习题

一、填空题

- 能源按利用技术可分为               和                   两类。

- 在燃气输送过程中，水容易形成             ，堵塞燃气管道的通路。

- 用户用气的日不均匀性系数计算公式是                                              。

- 小时计算流量法中的                   法适用于独立居民小区、庭院支管和室内燃气管道。

图1

图1中的燃气管道连接方式主要是          材质管道采用的。

- 对城市埋地钢燃气管道威胁最大的是                  腐蚀。

- 在某个计算管段中不变的那部分流量称为该管段的      流量。

- 在研究环网水力可靠性时，总是假设最不利事故工况点在          。

- 燃气压缩机的作用是：                                                           。

- 一般用地下储气库调节            用气不均匀性；管道储气用于调节      用气不均匀性。

- 按照利用技术分，天然气属于             能源。

- 城市燃气加臭的目的是为了                         ，加臭的地点通常在        。

- 燃气小时计算流量的计算方法主要有：                和                 两种。

- 燃气长输系统中，中间压气站的作用：                                              。

- 城镇燃气输配系统由一般由：                                           .

构成。

- 燃气管道穿越河流的方法主要有：水下穿越、              、                 三种。

- 燃气管道的附属设备包括             、             、            和排水器等。

- 水力计算时，若燃气系统环网数目≥2，只要其中一封闭环的压力降闭合差超过精度要求，则需通过               计算，以使每个封闭环网的压力降闭合差都满足精度要求。

- 地下储气库主要用来平衡                 不均匀用气。

- 按工作原理分，液化石油气的气化方式有         气化和         气化两种。

二、单相选择题

- 城镇燃气分类标准将城镇燃气分成(     )等大类。

A．管道煤气、压缩煤气、沼气

B．煤气、天然气、油制气、沼气

C．人工燃气、天然气、液化石油气、沼气

D．人工燃气、压缩煤气、天然气、液化石油气、沼气

- 工业企业年用气量的计算方法不包括（      ）。

A．参考其它企业的年用气量。

B. 已知企业其他燃料的年用量时，企业年用气量

C. 参考已用燃气且生产规模相近的同类企业年耗气量估算。

D. 已知工业产品用气定额时，企业年用气量=用气定额×年产量

- 通过上千公里输管线输送的技术、经济成本合理的燃气是(     )。

- 天然气   B．天然气、煤制气   C．天然气、油制气  D．天然气、液化石油气

- 老城区的住宅小区，其燃气管网的工作压力等级宜选择(     )。

- 中压      B．低压             C．中压或低压      D．次高压、中压或低压

- 燃气管道在穿越城镇交通主干道时，其最合适的敷设方式为（      ）。

- 管桥      B．直埋             C．架空            D．套管

- 因高层建筑内燃气管网的高程差较大，所以必须考虑（      ）的作用。

- 沿程阻力损失；  B.局部阻力损失； C. 摩擦阻力损失    D. 附加压头

- 技术经济评价方法中的静态评价的最大特点是（      ）。

A.考虑了资金的时间价值        B.没有考虑资金的时间价值

C.考虑了投资偿还年限          D.考虑了投资大小对经济性的影响

- 直接作用式调压器主要做(      )用。

- 区域调压器     B．专用调压器     C．用户调压器       D．薄膜式调压器

- 下列对加臭剂的要求不正确的是（       ）。

A．本身对人体无害，对设施无腐蚀性     B. 不与燃气中各组分发生化学反应

C. 有强烈的刺鼻气味，且气味特殊       D. 热值高

- 阶式循环制冷液化天然气时时，一般是将天然气的温度降到（     ）。

A. -163℃          B. -150℃             C. 163K           D. 150K

11下列各种燃气的密度值大小比较正确的一项是(      )。

A．人工燃气密度大于空气密度           B．天然气密度大于空气密度

C．液化石油气密度大于空气密度         D．液化石油气密度小于空气密度

12燃气高发热值是(      )。

A．指一个标准立方米燃气完全燃烧后其烟气被冷却至原始温度，而其中水蒸气以凝结水状态排出时所放出的热量

B．指一个标准状态立方米的燃气完全燃烧所放出的热量

C．燃气的高发热值和燃烧烟气中的水蒸气状态无关，只和燃气中氢含量的高低有关的热气的高发热值是指燃气中氢的含量

D．指一个标准立方米燃气完全燃烧后，其烟气被冷却至原始温度，但烟气中的水蒸气以蒸汽状态排出时所放出的热量

13城市燃气管道的分类可根据(       )分类。

- 用途       B．用途、敷设方式、压力    C．压力、用途    D．敷设方式

14可以输送高压燃气的管道是（      ）。

- 铸铁管      B．聚乙烯管                C．钢管          D．复合管

15对城市埋地钢燃气管道威胁最大的是（      ）。

A. 电化学腐蚀   B. 化学腐蚀  C. 细菌作用引起的腐蚀   D. 杂散电流引起的腐蚀

16在室内燃气管道水力计算中，局部阻力损失一般采用（      ）来计算。

A. 估算法；     B.当量长度法；   C. 当量局部阻力法     D. 以上都不是

17根据室内管道的布线原则，由立管引出的用户支管，在厨房内其高度不低于(     )。

A．1.5m            B．1.0m          C．1.7m            D．2.3m

18燃气输配系统的运行费用不包括（      ）	。

A.调压站的建设费用                  B.系统费用；

C.加压燃气所需电能或燃料费用；      D.人员工资、福利

19以下属于差压式流量计的是（     ）。

- 罗茨流量计      B. 孔板流量计         C. 膜式流量计      D. 涡轮流量计

20城镇实现管网输气，液化石油气掺混空气是为了(     )。

A. 用户端用气设备更容易燃烧

B. 增加氧气量

C. 降低混合气的露点温度，避免气态液化石油气的再液化

D. 降低燃气太高的热值，减少危险性

三、名词解释

- 燃气：

- 燃气管网的水力可靠性：

- 压缩机排气量：

- 调压站作用半径：

- 燃气：

- 爆炸极限：

- 调压站作用半径：

- 年计算费用法:

四、简答题

- 简述天然气的应用特点。

- 简述民用用户的供气原则。

- 简述城市燃气管网采用不同压力级制的必要性。

- 简述提高燃气输配管网水力可靠性的途径。

图2 调压器结构图

1-气孔；2-重块；3-薄膜；4-阀芯；5-导压管

据图2，简述调压器的作用、基本工作原理。

- 液化石油气供应流程中，从气源厂到液化石油气供应基地有哪四种运输方式？各有哪些特点？

- 简述燃气供需平衡概念及其平衡方法。

- 简述城市燃气管网采用不同压力级制的必要性。

- 简述环状管网的水力计算特点。

- 简述压缩机的选型依据及其相关参数的确定。

- 简述燃气输配系统的技术经济分析方案中，静态评价法和动态评价法的特点、适用场合。

- 液化石油气供应基地按其功能分为哪三种？液化石油气储配站的功能及任务是什么？

参考答案

一、填空题

- 能源按利用技术可分为   常规能源  和   新能源   两类。

- 在燃气输送过程中，水容易形成  水化物  ，堵塞燃气管道的通路。

- 用户用气的日不均匀性系数计算公式是  。

- 小时计算流量法中的同时工作系数 法适用于独立居民小区、庭院支管和室内燃气管道。

图1

图1中的燃气管道连接方式主要是  铸铁  材质管道采用的。

- 对城市埋地钢燃气管道威胁最大的是    电化学   腐蚀。

- 在某个计算管段中不变的那部分流量称为该管段的 转输 流量。

- 在研究环网水力可靠性时，总是假设最不利事故工况点在 供气点 。

- 燃气压缩机的作用是： 提高压力，输送燃气 。

- 一般用地下储气库调节 季节（或月）用气不均匀性；管道储气用于调节 小时 用气不均匀性。

- 按照利用技术分，天然气属于  常规   能源。

- 城市燃气加臭的目的是为了   及时发现漏气     ，加臭的地点通常在  门站  。

- 燃气小时计算流量的计算方法主要有：  不均匀系数法  和 同时工作系数法   两种。

- 燃气长输系统中，中间压气站的作用：   提高燃气压力，进行远距离输气   。

- 城镇燃气输配系统由一般由：门站、储配站、输配管网、调压站、监控与调度中心、维护管理中心等组成   构成。

- 燃气管道穿越河流的方法主要有：水下穿越、 沿桥架设  、 管桥跨越  三种。

- 燃气管道的附属设备包括  阀门   、补偿器、 放散管 和排水器等。

- 水力计算时，若燃气系统环网数目≥2，只要其中一封闭环的压力降闭合差超过精度要求，则需通过 管网水力平差 计算，以使每个封闭环网的压力降闭合差都满足精度要求。

- 地下储气库主要用来平衡    月（或季节）   不均匀用气。

- 按工作原理分，液化石油气的气化方式有  自然  气化和  强制  气化两种。

二、单相选择题

1-10 CAABD DBCDA 11-20 CABCA BCABC

- 名词解释

略

四、简答题

略