《电机与拖动基础》复习题

一、填空题

1、并励直流电动机改变转向的方法有                                                                                             ，

。

2、直流电机单叠绕组的并联支路对数为                          。

3、并励直流电动机在运行时励磁绕组断开了，电机将                                     。

4、一台50HZ的三相电机通以60 HZ的三相对称电流，并保持电流有效值不变，此时三相基波合成旋转磁势的幅值大小              ，转速           ，极数         。

5、当三相异步电动机定子绕组接于50Hz的电源上作电动机运行时，定子电流的频率

为                    ，定子绕组感应电势的频率为                 ，如转差率为s，此时转子绕组感应电势的频率                   ，转子电流的频率为                   。

6、三相交流绕组产生的磁动势的性质是                             ，其特点是幅值的大小                                              、转速的大小为                                   、转向是由                        决定的、当哪相电流最大，三相合成基波圆形旋转磁动势就转至                                              。

7、三相异步电动机等效电路中的附加电阻 (1−s)sR2′ 上所消耗的电功率应等于                          。

8、同步发电机并网的条件是：（1）                                         ；（2）                                           ；

（3）                                        。

9、同步电机的功角δ有双重含义，一是                                   和                              之间的夹角；

二是                     和                之间的夹角。

10、通过                        和                         实验可求取变压器的参数。

11、并联运行的变压器应满足（1）                                                  ，（2）                                        ，

（3）                                        的要求。

12、直流发电机的电磁转矩是                      转矩，直流电动机的电磁转矩是                           转矩。

13、一台三相电力变压器SN=560KVA，U1N/U2N =10000/400(v),  D,y接法，负载时忽略励磁电流，低压边相电流为808.3A时，则高压边的相电流为        。

14、他励直流电动机调速时，在励磁回路中增加调节电阻，可使转速                                    ，而在电枢回路中增加调节电阻，可使转速                       。

15、三相异步电动机转速为n，定子旋转磁场的转速为n，当n＜n是                                   运行状态；当 n＞n是                                   运行状态；当 n与 n反向时是                                   运行状态

16、三相同步发电机通过调节____           _____________可调节有功功率。

17、变压器由空载到负载，其主磁通φ 的大小____    ___________。

18、同步发电机在过励时从电网吸收                        ，产生                            电枢反应。

19、一台三相八极感应电动机的电网频率50Hz，空载运行时转速为735转/分，此时转差率

为                       ，转子电势的频率为                      。当转差率为0.04时，转子的转速为                     ，转子的电势频率为                     。

20、单相绕组的基波磁势是                     ，它可以分解成大小                     ，转向                     ，转

速                      的两个旋转磁势。

21、三相对称绕组通过三相对称电流，顺时针相序（a-b-c-a）,其中ia＝１０Sin(wt)，当Ia=10A时，三相基波合成磁势的幅值应位于                     ；当Ia =-5A时，其幅值位于                     。

22、一台单相变压器额定电压为380V/220V，额定频率为50HZ，如果误将低压侧接到380V上，则此时Φm                     ,I0                     ,Zm                     ,pFe                     。（增加，减少或不变）

23、一台变压器，原设计的频率为50HZ，现将它接到60HZ的电网上运行，额定电压不变，励磁电流将                     ，铁耗将                     。

24、变压器的参数包括                     ，                     ，                      ，                      ，                      。

25、如果感应电机运行时转差率为s，则电磁功率，机械功率和转子铜耗之间的比例是

=                               。

26、三相感应电动机空载时运行时，电机内损耗包括                      ，                     ，                       ，和                      ，电动机空载输入功率P0与这些损耗相平衡。

27、绕线型感应电动机转子串入适当的电阻，会使起动电流                      ，起动转矩                      。

28、当保持并励直流电动机的负载转矩不变，在电枢回路中串入电阻后，则电机的转速将                     。

29、直流电动机的调速方法有                    、                    、                    。

30、要改变三相交流绕组基波合成磁动势的转向，应将                                                                       。

31、三相异步电动机采用分布短距绕组的主要目的在于改善                     和                     的波形。

32、在同步电机中，只有存在                     电枢反应才能实现机电能量转换。

33、三相同步发电机通过调节____ _____________可调节无功功率的性质。

二、问答题

1、直流发电机感应电势与那些因素有关？若一台直流发电机空载电势是230伏，试问在下列情况下电势的变化如何？

- 磁通减少10％；

- 励磁电流减少10％；

- 磁通不变，速度增加20％；

- 磁通减少10％，同时速度增加20％。

2、在交流电机中，那类电机叫同步电机？那类电机叫异步电机？它们的基本工作原理和励磁方式有什么不同？

3、试说明磁势平衡 的概念及其在分析变压器中的作用。

4、总结交流发电机定子电枢绕组相电动势的频率、波形和大小与哪些因素有关？这些因素中哪些是由构造决定的，哪些是由运行条件决定的？

5、变压器的空载电流的性质和作用如何？它与哪些因素有关？

6、试判断三相变压器的连接组别，并画出相量图。

7、一台380/220伏的单相变压器，如不慎将380伏加在二次线圈上，会产生什么现象？

8、试述短距系数和分布系数的物理意义，为什么这两系数总是小于或等于1？

9、试述变压器激磁电抗和漏抗的物理意义。它们分别对应什么磁通，对已制成的变压器，它们是否是常数？

10、说明三相异步电动机等效电路中，参数R1,X1,Rm,Xm,R2',X2'以及1−ssR2'各代表什 么意义？5、对于一台并励直流电动机，如果电源电压和励磁电流保持不变，制动转矩为恒定值。试分析在电枢回路串入电阻R1后，对电动机的电枢电流、转速、输入功率、铜耗、铁耗及效率有何影响？为什么？

11、试写出隐极式同步发电机的电磁关系、电压方程式，并画出相量图。

三、计算题

1、一台单相变压器，SN=1000KVA，U1NU2N=606.3KV，fN=50Hz，空载及短路实验的结果如下：

| 实验名称 | 电压（伏） | 电流（安） | 功率（W） | 电源加在 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 空载 | 6300 | 10.1 | 5000 | 低压边 |
| 短路 | 3240 | 15.15 | 14000 | 高压边 |

试计算（1）折算到高压边的参数（实际值及标么值），假定r1=r2'=rk2，x1σ=x2σ'=xk2（2）画出折算到高压边 的T型等效电路；（3）计算短路电压的百分值及其二分量；（4）满载及Cosϕ2=0.8滞后时的电压变化率及效率（5）最大效率。

2、一台6极异步电动机，额定电压380伏，定子三角形接法，频率50Hz，额定功率7.5kw，额定转速960r/m，额定负载时Cosϕ1=0.824，定子铜耗474W，铁耗231W，机械损耗45w，附加损耗37.5w，试计算额定负载时，（1）转差率；(2)转子电流的频率；

（3）转子铜耗；（4）效率；（5）定子电流。

3、已知某直流电动机铭牌数据如下，额定功率PN=75(kw)，额定电压UN=220(v)，额定转速nN=1500(rm)，额定效率ηN=88.5%，试求该电机的额定电流。

4、有一台PN＝25000kw，UN＝10.5kV，Y接法，Cosϕ2=0.8（滞后）的汽论发电机，其同步电抗标么值为xt=2.13，ra=0。试求额定负载下发电机的励磁电势E0，E0与U的夹角以及E0与I的夹角。

5、一台单相变压器50KVA、7200/480V、60Hz。其空载和短路实验数据如下

| 实验名称 | 电压（伏） | 电流（安） | 功率（W） | 电源加在 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 空载 | 480 | 5.2 | 245 | 低压边 |
| 短路 | 157 | 7 | 615 | 高压边 |

试求：（1）短路参数及其标么值；

（2）空载和满载时的铜耗和铁耗；

（3）额定负载电流、功率因数滞后时的电压变化率、副边电压及效率。（注：电压变化率按近似公式计算）

6、一台50Hz、380伏的异步电动机的数据为：PN＝260kw，U1N＝380伏，f1＝50Hz，nN＝722r/m，过载能力km＝2.13。试求：（1）产生最大转矩时的转差率；（2）S＝0.02时的电磁转矩。

7、一台四极、82kw、230伏、970r/min的并励直流发电机，在75度时电枢回路电阻ra=0.0259Ω，并励绕组每极有78.5匝，四极串励绕组总电阻rf=22.8Ω，额定负载时，并励回路串入3.5欧的调节电阻，电刷压降为2伏，基本铁耗及机械损耗PFe+Pmec=2.3kW，附加损耗Pad=0.005PN，试求额定负载时发电机的输入功率，电磁功率，电磁转矩和效率。

| i 系数名称 | i | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年金现值 | 5% | 1.859 | 2.723 | 3.546 | 4.329 | 5.076 | 7.108 | 7.722 | 8.863 |
|  | 6% | 1.833 | 2.673 | 3.465 | 4.212 | 4.917 | 6.802 | 7.360 | 8.384 |
|  | 12% | 1.690 | 2.402 | 3.037 | 3.605 | 4.111 | 5.328 | 5.650 | 6.194 |
| 复利现值 | 5% | 0.907 | 0.864 | 0.823 | 0.784 | 0.746 | 0.645 | 0.614 | 0.557 |
|  | 6% | 0.890 | 0.840 | 0.792 | 0.747 | 0.705 | 0.592 | 0.558 | 0.497 |
|  | 12% | 0.797 | 0.712 | 0.636 | 0.567 | 0.507 | 0.361 | 0.322 | 0.257 |

参考答案

一、填空题

1、并励直流电动机改变转向的方法有将电枢绕组的两个接线端对调               将励磁绕组的两个接线端对调，但二者不能同时对调。

2、直流电机单叠绕组的并联支路对数为   p  。

3、并励直流电动机在运行时励磁绕组断开了，电机将可能飞车，也可能停转     。

4、一台50HZ的三相电机通以60 HZ的三相对称电流，并保持电流有效值不变，此时三相基波合成旋转磁势的幅值大小  不变       ，转速   变大        ，极数  不变       。

5、当三相异步电动机定子绕组接于50Hz的电源上作电动机运行时，定子电流的频率

为 50Hz    ，定子绕组感应电势的频率为50Hz    ，如转差率为s，此时转子绕组感应电势的频率50sHz    ，转子电流的频率为 50sHz    。

6、三相交流绕组产生的磁动势的性质是         旋转                    ，其特点是幅值的大小为         、转速的大小为   、转向是由相序  决定的、当哪相电流最大，三相合成基波圆形旋转磁动势就转至哪相绕组轴线上。

7、三相异步电动机等效电路中的附加电阻 (1−s)sR2′ 上所消耗的电功率应等于总机械功率PΩ

8、同步发电机并网的条件是：（1）发电机相序和电网相序要一致；（2）发电机频率和电网频率要相同 ；（3）发电机频率和电网频率要相同。

9、同步电机的功角δ有双重含义，一是主极轴线和气隙合成磁场轴线之间的夹角；二是励磁电动势和         电压之间的夹角。

10、通过空载  和短路  实验可求取变压器的参数。

11、并联运行的变压器应满足（1）各变压器的额定电压与电压比应相等，（2）各变压器的联结组号应相同，（3）各变压器的短路阻抗的标幺值要相等，阻抗角要相同的要求。

12、直流发电机的电磁转矩是制动转矩，直流电动机的电磁转矩是驱动   转矩。

13、一台三相电力变压器SN=560KVA，U1N/U2N =10000/400(v),  D,y接法，负载时忽略励磁电流，低压边相电流为808.3A时，则高压边的相电流为18.67A。

14、他励直流电动机调速时，在励磁回路中增加调节电阻，可使转速                升高                     ，而在电枢回路中增加调节电阻，可使转速          降低             。

15、三相异步电动机转速为n，定子旋转磁场的转速为n，当n＜n是电动机运行状态；当 n＞n是     发电机 运行状态；当 n与 n反向时是  电磁制动运行状态

16、三相同步发电机通过调节_____原动机的机械功率_____________可调节有功功率。

17、变压器由空载到负载，其主磁通φ 的大小____不变___________。

18、同步发电机在过励时从电网吸收超前无功功率，产生直轴去磁

19、一台三相八极感应电动机的电网频率50Hz，空载运行时转速为735转/分，此时转差率

为 0.02    ，转子电势的频率为1Hz  。当转差率为0.04时，转子的转速为 720r/min，转子的电势频率为 2Hz。

20、单相绕组的基波磁势是脉振磁势，它可以分解成大小相等转向相反，转速相等的两个旋转磁势。

21、三相对称绕组通过三相对称电流，顺时针相序（a-b-c-a）,其中ia＝１０Sin(wt)，当Ia=10A时，三相基波合成磁势的幅值应位于 A相绕组轴线处；当Ia =-5A时，其幅值位于B相绕组轴线处。

22、一台单相变压器额定电压为380V/220V，额定频率为50HZ，如果误将低压侧接到380V上，则此时Φm 增大,I0 增大,Zm 减小,pFe 增大。

23、一台变压器，原设计的频率为50HZ，现将它接到60HZ的电网上运行，额定电压不变，励磁电流将减小，铁耗将 减小。

24、变压器的参数包括  激磁电阻，激磁电抗，绕组电阻，漏电抗 ，变比。

25、如果感应电机运行时转差率为s，则电磁功率，机械功率和转子铜耗之间的比例是

= 1:(1−s):s。

26、三相感应电动机空载时运行时，电机内损耗包括定子铜耗，定子铁耗，机械损耗，和附加损耗，电动机空载输入功率P0与这些损耗相平衡。

27、绕线型感应电动机转子串入适当的电阻，会使起动电流减小，起动转矩增大。

28、当保持并励直流电动机的负载转矩不变，在电枢回路中串入电阻后，则电机的转速将下降。

29、直流电动机的调速方法有调压、电枢串电阻、调励磁。

30、要改变三相交流绕组基波合成磁动势的转向，应将三相电流相序改变，即调换接入电源的三相线中的任意两线。

31、三相异步电动机采用分布短距绕组的主要目的在于改善       电势    和     磁势         的波形。

32、在同步电机中，只有存在交轴电枢反应才能实现机电能量转换。

33、三相同步发电机通过调节___ _励磁电流_____________可调节无功功率的性质。

二、问答题

略

三、计算题

1、

解：（1）空载实验可以得到折算到高压边的参数

Zm=k2⋅U0I0  ，而k＝60/6.3＝9.524

所以Zm=9.5242⋅630010.1=56.577kΩ

rm=9.5242⋅P0I02=4.446kΩ

xm=Zm2−rm2=56.402kΩ

根据短路实验得到折算到低压边的参数

r1=r2'=12⋅PkIk2=140002×15.152=30.5Ω

Zk2=Uk2Ik=32402×15.15=106.93Ω

x1σ=x2σ'=(Zk2)2−r12=102.5Ω

Z1N=U1NI1N=U1N2SN=3.6kΩ

所以rm=rmZ1N=1.235  xm=xmZ1N=15.667

r1=r1=r1Z1N=8.472×10−3

x1σ=x1σ=x1σZ1N=2.8472×10−2

（2）折算到高压的T型等效电路

（3）ukr=r1+r2=2r1=1.6944%      ukx=x1σ+x2σ=2x1σ=5.6944%

所以uk=ukr2+ukx2=5.94%（3分）

（4）电压变化率Δu=ukr×Cosϕ2+ukxSinϕ2

＝（1.6944×0.8+5.6944×0.6）％

＝4.77％

此时，U2'=U1N−Δu⋅U1N=57.138kV

而I2'≈I1N=SNU1N=16.667A

所以P2=U2'I2'Cosϕ2=57.138×16.667×0.8=952.3  kw

故P1=P2+P0+(I1NIk)2Pk=974.24 kw

则η=P2P1×100%=952.3974.24×100%=97.75%

（5）达到最大效率时，Pcu=PFe=5000

所以I1=5000r1+r2'=9.05A  I1=9.0516.67=0.543

所以ηmax=(1−P0+I12PkI1SNCosϕ2+P0+I12Pk)×100%

＝98.19％

2、

解：（1）                n1＝60f1P=60×503=1000rm

S=n1−nn1=1000−9601000=0.04

（2）f2=Sf1=0.04×50=2Hz

（3）Pmec=P2+Pm+Pad=7500+37.5+45=7582.5w

Pcu2=S1−SPmec=315.94 w

（4）P1=Pmec+Pcu2+Pcu1+PFe

=7582.5+315.94+474+231=8603.44w

η=P2P1×100%=75008603.44×100%=87.17%

（5）I1=P13U1Cosϕ1=8603.443×380×0.824=15.86A

3、解：对于直流电动机，PN=UN⋅IN⋅ηN

故该电机的额定电流  IN=PNUN⋅ηN=75000220×88.5%=385(A)

4、

解：以U作参考向量，UN=1，ϕ=arcCos0.8=36.870

I=1∠−36.870

由E0＝U+jIxt得

E0=U+jIxt=1+j2.13∠−36.870=2.845∠36.80

所以E0=2.845×UN3=17.25kV

E0与U的夹角θ=36.80

E0与I的夹角ϕ=θ+φ=36.80+36.870=73.670

5、

解：

(1)  短路参数

其阻抗基值

所以

(5分)

- 空载时铁耗       w

满载铜耗           w

- 额定负载电流时

根据电压变化率近似公式

得

Δu=0.0121×0.9+0.0179×1−0.81=1.87%

此时副方电压        (5分)

所以           w

w

(5分)

6、

解：（1）n1＝750r/m    所以 SN=n1−nn1=750−722750=0.0373

kM=SNSm+SmSN2       Sm2−2kMSNSm+SN2=0

即Sm2−2×2.13×0.0373Sm+0.03732=0

Sm2−0.159Sm+0.00139=0

Sm＝0.15或Sm＝0.0093（舍去）  故Sm＝0.15

（2） （N·m）

所以

N·m

7、

解：      电机的额定电流

IN＝PNUN=82000230=356.5A

励磁绕组中通过的电流

If=UNrj+rf=2303.5+22.8=8.75A

电枢电流Ia为

Ia＝IN+If＝356.5+8.75＝365.25  A

电机中电枢绕组感应电势

E=UN+Iara+2

所以在额定负载时，发电机的输入功率

P1=Pem+PFe+Pmec+Pad

电机的电磁功率

电机的电磁转矩

（N·m）

发电机的效率

η=PNP1=8290.89=90.3%