《建筑环境学》复习题

一、填空题

- 室内热湿源包括：                  、                   、                 。

- 影响热感觉的因素有冷热刺激的存在、                 和                  三个。

- 人的下丘脑是同时利用         温度和            温度信号来决定调节方式的。

- 到达地面的太阳总辐射能主要包括：          辐射和            辐射两部分。

- 影响太阳位置的因素包括：赤纬、          和             。

- 建筑热湿环境的主要成因包括               和                           两项。

- 某窗孔余压为10Pa，窗外部风压为3Pa，则该窗内外压差为       Pa。

- 建筑材料相同时，墙体越厚重、越密实，隔声效果越     （选填“好”或“差”）。

- 室内空气污染途径包括：室外来源、           和               。

- 排风口排风温度    工作区温度时，说明余热排除效率高，经济性好。（选填：＞，=，＜）

- 根据人体冷、热感受器的数量和分布位置可以判断，人体对     的感受更灵敏。

- 低激发热环境适合做         的脑力工作。（选填“简单、复杂”）

- 中和面是指                                                        。

- 纬度越高，气温的年较差越        。

- 大气对太阳辐射的削弱程度取决于                             和              。

- 热负荷采用     态计算法，冷负荷采用    态计算法。

- 两个声压级为0dB的噪声合成的噪声是     dB

- 视觉功效一般用完成视觉作业的         和            来定量评价。

- 机械通风包括         、             和            三种方式。

- 粒径d<0.2μm的尘粒，主要靠                  的机理来捕集。

二、判断题

- 室外空气综合温度是单独由气象参数决定的。（　　 　）

- 太阳辐射能量主要集中在可见光和近红外线区域。（        ）

- 玻璃对太阳辐射来说是绝对透明的。（　　 　）

- 对人体的能量代谢率M起绝对影响的是肌肉活动强度。（       ）

- 室内空气品质差就是因为室内污染物的浓度超标。（　  　）

- 示踪气体释放点在送风口，测点在室内任一位置，测出的气流组织参数是该点空气龄。（     ）

- 常用B计权频率网络模拟人耳听觉对低频声不敏感的特征。（      ）

- 在工作场所内,以照亮整个工作面为目的的照明方式称一般照明。（     ）

- low-e玻璃对太阳辐射中的可见光是高透，对红外线是低透。（     ）

- 内遮阳比外遮阳的遮阳阻热效果好。（     ）

- 一般来说，人体的衣服热阻越大，则人体与外界的换热量越小。（　 　）

- 总新风量满足要求，则室内空气品质一定满足要求。（　 　）

- 热压是指进风窗孔和排风窗孔两侧压差的绝对值之和。（　 　）

- PMV值越大，说明感到热舒适的人群比例越大。（　 　）

- 人耳能够听到的声波频率范围约在20Hz～20000Hz。（　  　）

16.响度级的单位是方。（　 　）

三、名词解释

- 城市微气候：

- 冷负荷：

- 气流组织（广义） ：

- 视觉适应：

- 热岛强度：

- 热感觉：

- 良好的室内空气品质：

- 照度：

四、简答题

- 什么是城市热岛？影响城市热岛强度的因素有哪些？

- 简述负荷稳态算法的应用条件。

- 简述室内空气污染物的控制方法。

- 简述舒适光环境的评价指标。

- 简述创造良好的满足要求的声环境的意义。

- 简述建筑与环境关系发展中存在的两个亟待解决的问题。

- 简述建筑得热量与冷负荷之间的关系。

- 什么是自然通风？并简述自然通风的特点。

- 简述噪声控制的基本原则。

- 天然光与人工光的相比，有哪些优点？

五、论述题

- 试论述环境与劳动效率的关系。

- 分析：深秋北方的早晨，植物叶子上表面会结霜原因。

参考答案

一、填空题

- 室内热湿源包括：人体散热和散湿、 设备和照明设施、 室内湿源。

- 影响热感觉的因素有冷热刺激的存在、刺激的延续时间 和 人体原有的热状态三个。

- 人的下丘脑是同时利用   核心  温度和  皮肤  温度信号来决定调节方式的。

- 到达地面的太阳总辐射能主要包括：  直接  辐射和  散射  辐射两部分。

- 影响太阳位置的因素包括：赤纬、  时角   和  地理纬度 。

- 建筑热湿环境的主要成因包括  外扰和内扰的影响  和   建筑本身的热工性能    两项。

- 某窗孔余压为10Pa，窗外部风压为3Pa，则该窗内外压差为    7   Pa。

- 建筑材料相同时，墙体越厚重、越密实，隔声效果越  好 （选填“好”或“差”）。

- 室内空气污染途径包括：室外来源、  室内来源  和  人体生物污染  。

- 排风口排风温度  ＞ 工作区温度时，说明余热排除效率高，经济性好。（选填：＞，=，＜）

- 根据人体冷、热感受器的数量和分布位置可以判断，人体对  冷  的感受更灵敏。

- 低激发热环境适合做     复杂    的脑力工作。（选填“简单、复杂”）

- 中和面是指   室内外压力相等处的水平面   。

- 纬度越高，气温的年较差越    大   。

- 大气对太阳辐射的削弱程度取决于  射线在大气中射程的长短  和 大气质量 。

- 热负荷采用  稳  态计算法，冷负荷采用  动  态计算法。

- 两个声压级为0dB的噪声合成的噪声是  3  dB

- 视觉功效一般用完成视觉作业的  速度  和  精度   来定量评价。

- 机械通风包括   稀释通风  、  置换通风  和   局部通风   三种方式。

- 粒径d<0.2μm的尘粒，主要靠 扩散效应  的机理来捕集。

二、判断题

- 室外空气综合温度是单独由气象参数决定的。（　　×　　）

- 太阳辐射能量主要集中在可见光和近红外线区域。（    √    ）

- 玻璃对太阳辐射来说是绝对透明的。（　　×　　）

- 对人体的能量代谢率M起绝对影响的是肌肉活动强度。（    √    ）

- 室内空气品质差就是因为室内污染物的浓度超标。（　　×　　）

- 示踪气体释放点在送风口，测点在室内任一位置，测出的气流组织参数是该点空气龄。（ √  ）

- 常用B计权频率网络模拟人耳听觉对低频声不敏感的特征。（   ×   ）

- 在工作场所内,以照亮整个工作面为目的的照明方式称一般照明。（ √  ）

- low-e玻璃对太阳辐射中的可见光是高透，对红外线是低透。（  √   ）

- 内遮阳比外遮阳的遮阳阻热效果好。（   ×   ）

- 一般来说，人体的衣服热阻越大，则人体与外界的换热量越小。（　√　　）

- 总新风量满足要求，则室内空气品质一定满足要求。（　　×　　）

- 热压是指进风窗孔和排风窗孔两侧压差的绝对值之和。（　√　　）

- PMV值越大，说明感到热舒适的人群比例越大。（　　×　　）

- 人耳能够听到的声波频率范围约在20Hz～20000Hz。（　　√　　）

- 响度级的单位是方。（　√　）

三、名词解释

略

四、简答题

略

五、论述题

略